南通农副产品物流有限公司

分布式光伏车棚项目管理协议

年    月    日

签署于［江苏省南通市］

甲  方： 南通农副产品物流有限公司

乙  方：

一、总则

1.1 为积极响应国家能源局国能新能［2013］1638号文件，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等自愿、诚实信用原则，甲乙双方经友好协商，同意按照管理模式进行合作。

1.2 乙方负责电站的建设及建成电站的运营维护，甲方对乙方的电站建设及运营维护提供必要的配合与便利。

1.3 经甲乙双方协商一致，乙方同意在协议有效期内将电站所发电址对应的减排指标（节约标煤、碳粉生、C02等）归甲方，在法律允许范围内，甲方享有处置减排指标的权利。

二、项目名称、内容和目标

2.1 项目名称：南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目（以下简称“项目”）。

2.2 项目内容：

1）乙方在甲方约1.2万平方米空地上建设约2兆瓦（以实际装机容量为准）钢结构BIPV光伏车棚及并网电站，项目所发光伏电能甲方需优先使用，多余电量上网销售，公共电网作为甲方的补充用电；

2）乙方无偿为所建光伏车棚提供场地硬化，场地建设标准：20公分厚C30砼、15公分厚C15砼垫层、30公分厚碎石垫层、素土夯实（路面边缘标高平周边道路、同时考虑排水问题，现场垃圾清理、取土及送往地点由乙方综合考虑，必须送至市场以外区域）；

3）乙方无偿为招标人提供约200个电动三轮车充电设施（充电系统及效益收入均为甲方所有）。

2.3 项目目标：项目投入运营后预计年均发电200万干瓦时（以实际年发电量为准），促进甲方节能降耗与降低成本。

三、合作模式

3.1乙方负责项目全部投资，含建设期间的设计、报批、施工、设备采购、安装、调试、验收等费用与运营期间的运行、管理、维护等费用。乙方负责光伏并网备案及相关手续。节能效益分享期内拥有项目所有权，并单独作为享受国家项目补贴的主体。

3.2 根据附件（场地使用红线图）（由甲方提供，甲乙双方共同确认），甲方提供场地。节能效益期内甲方须优先使用项目所发光伏电能。甲方以电能计量表所指示获取使用的光伏电量为准，按照同时段电网销售电价的    %按月结算向乙方支付光伏电费，如公共电网电价调整（以国家电网电费结算单为准），光伏电价相应调整。

3.3每月25日由国家电网南通市供电公司核准电量并出具《光伏电量统计表》，乙方根据国家电网南通市供电公司出具的《光伏电量统计表》，向甲方发出《电量确认单》，甲方在收到《电量确认单》并收到乙方开具的13%增值税专用发票后10个工作日内向乙方支付当月电费。

3.4乙方确保正常、安全供电的情况下，甲方有下列情况之一时，乙方可采取相关措施中止供电，甲方须赔偿乙方因无法供电造成的相应光伏电费损失：

1）危害供电安全，扰乱供电秩序的行为发生时；

2）拒绝乙方对供电设备、设施、线路等进行检查时；

3）连续拖欠电费达一个月以上时；

4）确有窃电行为时；

5）擅自操作乙方光伏设备时。

3.5 乙方按照国家规定在入网前端双方认可的位置安装双方共同检测无误的用电计量装置。该用电计量装置的记录作双方计算用电量与电费的唯一依据，电量由国家电网南通市供电公司核准。用电计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封、定期检测、维修、更换及连接线等均由乙方负责委托具备相关资质的单位完成，甲方应提供协助及配合。乙方保证用电计量装置的准确性已通过国家计量检测部门的检验认证，并定期对其进行校验，检验报告复印件提供甲方备案。由此产生的费用由乙方自行承担。

四、甲方权利与义务

4.1甲方保证，其为本项目所使用建筑物的产权所有人。

4.2 甲方应协助乙方办理政府许可文件，电网接入批复等相关文件，需要以甲方为申请主体进行办理的，甲方应积极协助办理。甲方应向乙方提供相关图纸，农批市场总平面图、生产负荷用电情况等设计项目涉及的资料，并对项目方案进行审核。纸质图纸至少提供1份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方。

4.3 甲方应将与项目有关的内部规章制度和特殊安全要求提前告知乙方，为乙方建设提供水、电、临时场地等必要条件，并据实统计所发生费用，在经甲、乙双方共同确认后，费用由乙方承担。

4.4 甲方可以指派相关工作人员参加操作和维护培训，了解设备基本原理，确保设备及人身安全。

4.5甲方应为乙方检修维护和故障处理提供便利，如发现项目设备故障或丢失，甲方应立即通知乙方，配合乙方进行维修和监管。乙方应及时对因乙方原因造成甲方设施、设备损坏的，进行修理，甲方有权督促要求限期整改。造成甲方无法正常生产的，乙方应根据甲方的实际损失予以赔偿。

4.6 甲方不得拆除、更换、更改、添加或移动项目设备、设施、场地。甲方确需对场地进行翻修、改造的，甲乙双方共同确定施工方案，避免对乙方资产造成损害。

4.7甲方有权对乙方所使用的光伏系统辅件质量及电能质量进行监控，以确保其使用过程中的安全性。

4.8 为保证钢结构大棚屋面载荷要求，乙方应及时清理屋面积雪（积雪厚度不能超过200mm）等杂物 。

4.9运营过程中，若项目对甲方建筑物承重、电网安全等造成严重影响，且乙方无法消除时，甲方有权终止协议。

五、乙方权利与义务

5.1乙方负责电站的设计、政府手续申请、建设、竣工验收及建成发电的全部工作，包括材料和设备采购、建设安装和施工，竣工验收与并网发电等。乙方应委托合法具备相应资质的设计、咨询、安装单位开展具体工作，乙方在竣工并网验收后应向当地电力部门申请供电许可证（或当地电力部门出具豁免申请的证明），以保证向甲方合法售电。项目负责人           ,联系电话           。（项目负责人必须与投标文件人员一致）

5.2项目的施工方案由乙方委托具备相关资质的设计院设计，涉及结构安全需由设计院校核，并召开施工方案专题会，施工方案由甲乙双方、设计院共同确认并形成会议纪要。

钢结构光伏车棚建设质量及安全要求，必须达到国家行业标准，并通过审图建设主管部门要求。

200个电动三轮车充电设施按国家标准技术规范实施。

5.3项目的安装、运行等保险由乙方负责购买。乙方在施工过程中把控好桥架尺寸大小，留有处置空间便于甲方后期进行利用。

5.4 乙方承诺其工作人员（含聘请的第三方）在电站的建设过程中遵守国家有关工程建设与安全生产方面的法律法规与操作规程，遵守甲方对市场的管理规定，依照施工方案文明施工，不随意改变施工图纸设计标准，否则承担后期所有安全责任，并在开工前以书面形式将具体开工时间等具体开工事项通知甲方。在项目安装过程中，乙方承诺尽量减少对甲方生产经营的影响。

5.5乙方应免费对甲方指派的工作人员进行培训，使其了解设备基本原理，确保设备及人身安全。

5.6乙方负责电站的运行安全及运营维护管理，并承担相关费用。乙方的运营维护方案应不影响甲方的正常生产经营。在电站的运营维护过程中，甲方应提供协助与配合。由于乙方电力系统故障等原因导致无法正常供电时，乙方应及时进行维修或采取必要措施确保电力的正常供应。

5.7由于乙方的原因造成钢结构大棚质量及安全等问题应由乙方负责维修。维修结束后需经甲方确认。

5.8乙方对电站设备进行维护、检查等工作时应提前七个工作日书面通知甲方，并在工作过程中遵守甲方的相关规定，服从甲方的安排。因太阳能供电设备故障紧急抢修需临时停电时，乙方应及时通知甲方，甲方应予以配合，上述因检修及抢修导致停电期间未产生的电量乙方不向甲方收取电费。

5.9乙方承诺电站接入性能符合国家要求，不影响甲方电气设备的安全运行；承诺相关设备在噪音、辐射等方面对甲方没有影响。

5.10乙方应保证光伏电站的发电效率。如发电效率低于设计发电效率的75%，乙方应在3个月内采取更换光伏组件等技改措施确保发电效率达到设计值的75%以上，否则甲方有权终止协议。乙方出资拆除所有光伏设备，保留钢结构车棚、场地硬化及电动三轮车充电设施交由甲方所有。

5.11在项目成功投运之后，若本项目直接造成功率因数下降至当前市场标准（93%）之下，乙方必须无条件承担起增设电容补偿设备的责任，旨在迅速且有效地将功率因数提升至前述规定的范围内。针对此过程中产生的所有额外开销，包括但不限于因此引发的力调费用，将直接从乙方应享有的光伏电费中扣除，以确保责任与成本的明确对应。

- 5.12施工、营运期间与协议期满拆除时产生的废弃光伏组件、垃圾等，乙方应按国家相关法律法规、标准规范进行处理，不得随意丢弃，产生的全部费用由乙方承担。其中钢结构车棚、场地硬化及电动三轮车充电等设施设备无偿交由甲方所有。

5.13协议期内，如因市政规划要求招标人市场搬迁等不可抗拒的因素出现，乙方需无条件配合规划调整和搬迁，不得以项目为由向甲方提出任何赔偿，同时协议自然终止。

5.14售后服务内容：

1）承诺协议期即为保修期，保修期内免费维修及保修期后的维保责任。①乙方在质保期内接到甲方的电话后，在2小时内响应，6小时以内到现场，12小时以内解决问题，以保证甲方的正常使用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。②保修期外甲方支付材料成本费。

2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由乙方负全责。

3）乙方应以优良的服务态度完成甲方提出的要求。

4）在货物运抵交货现场未经交货验收之前，乙方应承担全部风险责任。

5）需提供详细的售后服务记录。

六、履约保证金

6.1本项目的履约保证金为10万元，乙方须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同。

6.2乙方在中标通知书下发后6个月内，按要求保质保量的提供电动三轮车充电设施、完成项目场地硬化和钢结构光伏车棚，并且并网发电，甲方将一次性无息退还履约保证金；否则，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还。

七、项目的更改、变更

7.1 如在项目运营期间为提高节能效益，导致项目方案需要更改时，乙方对主要技术指标不会造成重大不利影响的前提下有权进行修改，所有修改费用由乙方承担。

7.2项目运营期间，乙方不得向非乙方关联企业转让该项目，否则将扣除连续12个月的光伏电费。

八、违约责任

8.1如甲方未及时向乙方月结支付光伏电费，则每天按照当期应付额的0.3%支付滞纳金。

8.2 如甲方出现阻碍乙方安装、使用、维修设备，或安装影响项目运营的附着物等行为的，甲方应根据乙方要求限期整改。

8.3 如甲方原因导致未来建成电站及相应设备、设施故障、损坏的，甲方应予以原价赔偿。本条所述电站包括：太阳能电池板、支架、逆变设备、输电线路、计量设备等接至甲方指定电力并网接入点前的一切所需设备设施。

九、协议解除

9.1因市政规划要求甲方市场搬迁等不可抗拒的因素出现，乙方需无条件配合规划调整和搬迁，不得以项目为由向甲方提出任何赔偿，同时协议自然解除。

9.2如项目实施所必须的国家电网接入手续、项目备案等支持性文件无法批复时，本协议自动解除，并全额不予退还履约保证金。

9.3因甲乙双方中一方不履行本协议规定的义务，导致项目无法进站或远未达到项目技术指标的，或一方进入破产程序的，另一方可书面通知对方解除本协议。

9.4本协议解除后，项目应当终止实施，项目资产由乙方负责拆除、取回，保留钢结构车棚、场地硬化及电动三轮车充电设施交由甲方所有。

9.5本协议的解除不影响任意一方在协议解除前到期的付款义务的履行。

十、争议的解决

10.1如甲乙双方发生争议，应及时协商解决。

10.2 如不能协商解决，甲乙双方可向南通仲裁委员会申请仲裁。

十一、协议期限及其他

11.1乙方承诺不以现金、礼品、礼券或其他方式向甲方工作人员（及其亲属）行贿或变相行贿以获得不当利益，否则，甲方有权取消乙方业务合作资格，并由乙方承担协议金额5%或相当于乙方所获不当利益数额的违约金，并承担相应法律责任。

11.2甲乙双方均应对本协议涉及的所有信息承担保密义务。未经另一方书面同意，任何一方不得以任何方式将任何信息泄露于第三方。

11.3 甲乙双方均需设定专责联系人负责项目具体工作。一方变更项目联系人的，应在7日内以书面形式通知另一方。

11.4 本协议自双方签字盖章之日起生效，期限8年，该协议履行完毕后，在未出现影响协议继续履行的因素或条款以及触发终止协议的条款，协议可展期或续签，每次展期或续签不超过5年，展期或续签次数不超过3次，至协议最终结束。

11.5甲乙双方未尽事宜后续以补充协议的方式另行约定。

11.6协议本文一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

11.7协议附件一：《安全生产协议书》

协议附件二：《技术规范要求》

甲方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

年  月  日

附件一：

安全生产协议书

甲  方：南通农副产品物流有限公司

乙  方：

为了加强维修安全管理，落实安全责任，甲乙双方本着平等、自愿的原则，双方在签订南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目管理协议的基础上，特就协议期间的安全生产管理及安全责任，经甲乙友好协商，订立本安全协议作为协议服务期内的重要部分，与合作协议具备同等效用。

一、协议期：自 2024 年   月   日至     年   月   日止。

二、安全责任：

1、甲方责任：

1.1甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关安全规定。

1.2签定协议前，向乙方告知甲方的消防、电器设施设备、上下水、房屋、场地平面图及其他市场内与施工作业相关的注意事项。

1.3对乙方在施工期间各个施工作业前、作业中提出的有关问题，积极协助解决。

2、乙方责任:

2.1乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、安全用电规定等安全法律法规，确保维修过程的人身和财产安全。

2.2乙方签定本协议前要对甲方的作业环境及相关消防、水、电等基础设施进行熟悉了解，如有不详问题应及时与甲方相关部门联系，加强安全文明施工。

2.3乙方私自动用、拆卸甲方的设备设施，进入消控室、配电间等造成人员和设施、财产（包括甲乙双方人员和第三方人员）等一切后果和经济损失由乙方负责。

2.4乙方负责施工过程的现场安全管理和维护，应按规定和要求对施工现场做好防护和醒目的安全警示标志牌。

2.5乙方在施工过程中如动火作业或高处作业，要确保施工机械及相关设备合格完好，办理相应报备，安排专业合规人员按相关规范安全操作，灭火器、安全帽、安全绳（带）等应急保障设备应配齐后施工作业，并派人员监督。

2.6乙方施工人员要加强自身安全防护，穿戴好各项防护装备；操作各类设施、设备要遵守相关安全操作规程，专业施工人员应取得相应的资格证书后方可上岗施工。

2.7乙方在协议期内对所有施工中的安全负全责，施工中发生的所有事故造成的经济损失和法律责任，均由乙方承担。

2.8乙方应指定一名安全（现场）负责人负责对本单位所有从业人员进行安全教育培训。

2.9协议期内，乙方须对甲方送达的安全整改要求及时整改，如不按要求整改，甲方可按性质对乙方进行罚款。

三、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

四、本协议作为《南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目管理协议》组成部分，具体同等法律效用。

五、本协议自双方签字盖章之日起执行（生效）

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

甲方代表:                      乙方代表:

年     月     日

附件二：

技术规范要求

第一章 总则

1.1 总则

- 工程设计、设备制造、建筑安装、调试、试验及总承包项下的其他工作应满足国家现行规程、标准和规范。

- 报价方为确保涉及工程质量的活动均符合有关规定，应按ISO 9001的要求建立质量管理体系，所有与工程质量有关的活动应按体系的要求运转。同时，按现行有关标准，报价方建立分级验收制度，配备合格的各级检验员在规定的环节检验、试验，保证合格的产品进入下道工序。

- 工程质量优良率98 %以上，安装分部分项工程质量优良率99 %以上。

- 报价方应创电力行业一流的安全文明施工现场。杜绝人身死亡事故，不发生人身重伤、群伤事故，不发生重大机械和设备损坏事故，不发生火灾事故，不发生垮塌、职业伤害和重大环境污染事故。

- 太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统智能、功能完整、发电效率高，建设期间不影响项目所在地企业正常生活。报价方提供的设计、设备以及施工，必须满足本技术协议书规定的技术要求。

- 本技术协议书所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，报价方应提供符合本规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

- 报价方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。报价方对太阳能光伏电站系统成套设备（含辅助设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

- 报价方需将初步设计及施工设计图纸文件报送发包方审查，按发包方审定的意见做相应的优化调整，不发生商务变动，且不免除报价方责任。

- 本技术协议书的技术性能、规格、参数所使用的标准如遇与报价方所执行的标准发生矛盾时，按高标准执行。

- 所有图纸及文件均采用国际单位，语言为中文。

1.2 基本要求

- 本技术协议中所提标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，报价方在实施过程中所用标准和技术规范均应采用最新版本，报价方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。报价方对国家有关安全、健康、环保等强制性标准必须满足其要求。报价方提供的产品应满足本技术协议的要求，并通过国家主管部门相关验收。

- 系统应满足GB 50797《光伏发电站设计规范》、GB50794《光伏发电站施工规范》、Q/GDW 617《光伏电站接入电网技术规定》、Q/GDW 618《光伏电站接入电网测试规程》、Q/CSG 1211006-2016《光伏发电并网技术标准》、Q/CSG 1211001-2014《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》及国家相关部门最新要求，若项目位于南方电网地区，需满足南网分布式电源并网接入等相关的技术规范和要求。

- 结构部分应满足GB 50010《混凝土结构设计规范》、GB 50009《建筑结构荷载规范》、GB 51101《太阳能发电站支架基础技术规范》、GB 50017《钢结构设计标准》、NB/T 10115《光伏支架结构设计规程》及国家相关部门最新要求。

1.3 项目概述

1.3.1基本信息

本次光伏电站项目位于南通农副产品物流有限公司一期市场内，项目根据厂区情况及接入要求确定具体安装容量及接入方式。

1.3.2报价方式

报价方以工程报价方式完成所有工作，包括能满足太阳能光伏电站从发电直至并网并正常运行所需具备的勘察、设计、采购、运输、建筑安装、施工、调试、试验及检查测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产以及质保等，是交钥匙工程。

第二章 性能保证

2.1 整体要求

- 报价方提供的整套光伏发电系统应能满足发包方提出的性能及质量要求，当由经双方确认的第三方所做的性能试验证明报价方不能达到以下技术指标，发包方将对报价方进行罚款。如果整个工艺过程不能满足运行保证中所许诺的要求，则报价方应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由报价方负责（包括并不限于修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的人员费用）。

- 在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由报价方负责。在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由报价方负责。

2.2 设备技术规范

2.2.1 一般规定

（1）报价方应采用具备第三方认证合格产品。

2.2.2 组件

2.2.2.1 规范和标准

（1）供应设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、能源行业标准（NB）以及相关的IEC标准。

（2）在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、电力行业标准、能源行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如报价方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经发包方同意方能使用。所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

（3）主要引用标准如下：

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 2421-2020  环境试验 概述和指南

GB/T 2423.60-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4797.1-2018  环境条件分类 自然环境条件 温度和湿度

GB/T 6495.1-1996  光伏器件 第1部分：光伏电流-电压特性的测量

GB/T 6495.2-1996  光伏器件 第2部分：标准太阳电池的要求

GB/T 6495.3-1996  光伏器件 第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据

GB/T 6495.4-1996  晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

GB/T 9535-1998  地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 19394-2003  光伏（PV）组件紫外试验

T/ZZB 0091  地面用晶体硅光伏组件

CQC 3325  地面用晶体硅双玻组件性能评价技术规范

IEC 60068-2-78-2012  环境试验 第2-78部分:试验 试验Cab:恒定湿热

IEC 60904-7-2019  光伏器件 第7部分：光伏器件测量用光谱失配修正的计算

IEC 60904-9-2020  光伏器件 第9部分：太阳模拟器的性能要求

IEC 61215（系列标准）  地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

IEC 61730-1-2016  光伏组件安全鉴定：第1部分：结构要求

IEC 61730-2-2016  光伏组件安全鉴定：第2部分：测试要求

IEC 61853-1-2011  光伏模块性能测试和能量等级 第1部分:辐照度和温度性能测量以及额定功率

IEC 61853-2-2016  光伏（PV）模块性能测试和能量等级 第2部分:光谱响应度，入射角和模块工作温度测量

IEC 61853-3-2018  光伏组件性能试验和能源额定值 第3部分：光伏组件的能量等级

IEC 61853-4-2018  光伏组件性能试验和能源额定值 第4部分：标准参考气候剖面图

2.2.2.2 技术要求

2.2.2.2.1 组件规格

太阳电池组件为室外安装发电设备，是光伏电站的核心设备，要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，同时具有高的转换效率。

2.2.3 逆变器

2.2.3.1 规范和标准

供货设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、能源行业标准（NB）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准和能源行业标准，在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准应是在合同签订之前已颁布的最新版本。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆、弹片、垫片等均应采用GB标准的公制规定。

本技术协议所使用的标准如与报价方所执行的标准不一致时，按较高标准执行；如果所使用的标准中包含对其他标准引用的，所对应的引用标准也包含在技术要求中。

主要引用标准如下：

GB 4943（所有部分）  信息技术设备 安全

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423（所有部分）  电工电子产品环境试验

GB/T 3873  通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7251（所有部分）  低压成套开关设备和控制设备

GB/T 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326  电能质量 电压波动和闪变

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945  电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 17215.322  交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）

GB/T 17799(所有部分)  电磁兼容 通用标准

GB/T 19964  光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 20513  光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB/T 24337  电能质量 公用电网间谐波

DL/T 448  电能计量装置技术管理规程

DL/T 614  多功能电能表

JJG 842  电子式直流电能表检定规程

NB/T 32004  光伏并网逆变器技术规范

YD 5098  通信局（站）防雷与地接工程设计规范

CGC/GF 004:2011  并网光伏发电专用逆变器技术条件

Q/GDW 617  光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW 618  光伏电站接入电网测试规程

IEC 60269（所有部分）  低压熔断器

IEC 61000-6（所有部分） 电磁兼容（EMC） 第6部分：通用标准

IEC 61439（所有部分） 低压开关设备和控制设备组合装置

IEC 62109-1  光伏电力系统用电力变流器的安全 第1部分:一般要求

IEC 62109-2  光伏电力系统用电力变流器的安全 第2部分:反用换流器的特殊要求

IEC 62116  通用互连光伏逆变器 孤立防护措施试验规程

2.2.3.2 技术要求

逆变器是光伏发电系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。

- (1)逆变器技术参数的功率因数和电能质量应满足电网要求，各项性能指标满足电网要求。

- (2)最大逆变效率≥98.7%，综合效率≥98.5%。

- (3)额定功率下电流总谐波畸变率≤3%；交流输出三相电压的允许偏差不超过额定电压的±10%；直流分量不超过其交流额定值的0.5%；具有电网过/欠压保护、直流母线过电压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、短路保护、绝缘监测、残余电流检测及保护、高温保护功能。

- (4)逆变器交直流侧需至少安装三级防雷模块且为可更换结构。

- (5)逆变器需根据项目具体要求，选配PID防护功能。

- (6)使用寿命不低于25年，质保期不低于5年。在环境温度为-25℃～+60℃，相对湿度≤99%，海拔高度≤3000米情况下能正常使用。

- (7)按照CNCA/CTS 0004:2009认证技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于  0.98，输出有功功率在20%-50%之间时，功率因数不小于0.95。

- (8)逆变器具备无功补偿功能，保证用电功率因数在超前0.8~滞后0.8区间内连续可调。

- (9)报价方负责现场逆变器交接试验，提供每种逆变器的出厂型式试验，试验参考《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》。

- (10)提供每个型号逆变器不同带载率情况下的总电流谐波畸变率曲线（每10%一个点）。

- (11)逆变器须有时钟及远程控制功能。

- (12)逆变器可采用挂墙或专用支架安装，但无论采取何种方式，都必须满足逆变器不受直接雨淋或暴晒。

- (13)故障时保持并网

- 1)光伏发电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应不脱网连续运行0.15 s；

- 2)光伏发电站并网点电压跌至曲线1以下时，光伏发电站可以从电网切出。

- 3)故障时通过发出无功支撑电网电压：

- 4)当电压跌落超过10%时，每1%的电压跌落，至少要提供2%的无功电流；

- 5)响应速度应在20 ms之内，必要时，必须能够提供100%的无功电流。

- (14)有功功率控制

逆变器应具有过频降额控制功能，性能满足NB/T 32004《光伏发电并网逆变器技术规范》要求。

逆变器有功功率的调节范围为0%~110%，逆变器有功功率变化速率不超过10% Pn/min；启停机有功功率控制误差不应超过±5% Pn，启停机过程中交流测最大输出电流不应超过额定电流的1.1倍。逆变器应具有有功功率连续平滑调节的能力，能接受功率控制系统指令调节有功功率输出值，控制误差不应大于±1%，响应时间不应大于1 S。

最大连续出力能力不低于其额定容量的110%（用于双面组件时需重新评估）。逆变器正常运行温度为-25℃～+60℃；不降额运行海拔不低于3000 m(具体运行温度需满足项目当地实际环境要求)。满足以上条件应能长期不降额运行。逆变器宜采用光伏组串多路MPPT最大功率动态跟踪技术。若项目所处的环境低温小于-25℃，需提供相应的报告。

- (15)逆变器必须具备远程和就地进行有功、无功调节的能力，并无偿配合后台监控厂家开发相应功能。

- (16)逆变器需具备组串绝缘监测功能，并可向后台监控系统报警。

- (17)逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压、电流、各路MPPT总功率，输出电压、电流、电网频率，功率因数、有功功率、无功功率、逆变器温度、当天发电量、总发电量、逆变器效率、开机时间、关机时间、二氧化碳减排量等。

- (18)散热风机的保护和报警组串式逆变器必须能够准确检测并判断逆变器内所有散热风机的工作状态，当逆变器内的散热风机出现故障时，必须进行保护并通过逆变器的显示屏和通信接口向用户和后台报警。逆变器采用倾斜安装方式时，需保证散热风机进风口的不被遮挡，且有足够的进风量。

2.2.3.3 质量保证

- 逆变器设计使用寿命不小于25年。

2.2.4 光伏支架

2.2.4.1规范和标准

报价方所供产品均须遵守最新的国家标准，当与下述标准不一致时按最高标准执行。

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50018  冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 50212  建筑防腐蚀工程施工规范

GB 50429  铝合金结构设计规范

GB 50661  钢结构焊接规范

GB 50755  钢结构工程施工规范

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB 51101  太阳能发电站支架基础技术规范

GB/T 2518  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 6723  通用冷弯开口型钢

GB/T 6725  冷弯型钢通用技术要求

GB/T 6728  结构用冷弯空心型钢

GB/T 8923.1/2/3  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB/T 12612  多功能钢铁表面处理液通用技术条件

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

NB/T 10115  光伏支架结构设计规程

YB/T 4634 连续热镀铝锌镁合金镀层钢板及钢带

2.2.4.2 技术要求

固定式安装钢结构支架为室外安装，须具有良好的耐侯性，符合组件厂家组件安装手册要求，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，并应在下述条件下（根据项目所在地填写）连续工作满足其所有性能指标：

1）25年一遇基本风压

2）25年一遇基本雪压

主要技术方案：

一、钢结构支架

钢结构支架由钢立柱、斜梁、前撑杆、后撑杆、檩条组成，

1、用于立柱和斜梁的板厚不小于1.8 mm，横梁的板厚不小于1.8 mm，横梁挠度需控制在L/250，斜梁挠度需控制在L/250。

2、横梁连接件板厚不宜小于3 mm，长度不宜小于200 mm，高度为横梁高度-2 mm。

3、螺栓采用304不锈钢连接除特殊说明外，均为2平垫1弹垫1螺母，立柱与基础连接处均需配置1平垫+双螺母。与组件连接螺栓采用304不锈钢，螺母为热镀锌长条螺母(应具有齿牙)，并配有一弹垫。螺栓孔中心至构件边缘距离不小于2d。

4、支架均采用热浸镀锌/锌铝镁涂层，沿海地区(距海岸线10 km内)及中等腐蚀以上地区：热镀锌层平均厚度不小于80 μm，局部厚度不小于65 μm，镀锌铝镁双面平均厚度不小于275 g/㎡；内陆地区：热镀锌层平均厚度不小于55 μm，局部厚度不小于50 μm，镀锌铝镁双面平均厚度不小于275 g/㎡。

5、压块材质选用强度不低于6063-T6，表面阳极氧化，氧化膜平均厚度不小于15 μm。压块长度≥60 mm，厚度不小于3 mm，25年一遇基本风压值大于等于0.6 kN/m2小于等于0.85 kN/m2地区，压块长度≥80 mm，材质采用6005-T5。基本风压大于0.85 kN/m2地区支架方案应作专项设计。

二、铝合金支架

彩钢瓦屋顶必须配置铝合金支架。铝合金支架由夹具、铝合金导轨等组成。

1、夹具和压块材质选用强度不低于6063-T6，铝导轨及导轨连接件材质选用强度不低于6063-T6，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度不小于15 μm。压块长度≥60 mm，厚度不小于3 mm； 铝导轨截面不小于38*28，夹具间距不大于1200 mm。25年一遇基本风压值大于等于0.6 kN/m2小于等于0.85 kN/m2地区，压块长度≥80 mm，压块材质采用6005-T5，夹具间距不大于600 mm。 基本风压大于0.85 kN/m2地区支架方案应作专项设计。

2、铝导轨外侧壁厚和内部壁厚不小于1.2 mm。

3、彩钢瓦夹具壁厚不小于3.0 mm，长度不小于60 mm，螺栓需采用双螺栓固定。彩钢瓦夹具离铝导轨边缘不大于350 mm。

4、铝导轨连接件长度不宜小于120 mm，单侧安装不少于2颗不锈钢螺栓或自攻钉。

5、组件与檩条连接处需配置防雷垫片，防雷垫片具有刺破檩条氧化膜功能。

6、所用螺栓副和防雷垫片均采用304不锈钢。

7、需根据项目所在地计算屋面夹具的抗拔力数值，并进行现场拉拔力测试，出具测试报告。

2.2.4.3其他要求

1）报价方提供的支架应功能完整，技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护条件。

2.2.4.4质量保证

1、质保期

报价方提供的光伏支架使用寿命不低于25年，报价方对光伏支架的最低质保期限不应少于2年并作为合同条款。

2、钢材质要求

1）材质要求：所选用钢结构主材材质为Q235B、Q345B或Q355、S450GD（连续热镀锌、连续热镀锌铝镁），焊条型号应与主体金属相匹配。

2）力学性能要求：所选用钢结构主材的抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验等各项力学性能要求须符合GB/T 700《碳素结构钢》、GB/T 1591《低合金高强度结构钢》的相关规定。

3）化学成分要求：所选用钢结构主材的碳、硫、磷等化学元素的含量须符合GB/T 700《碳素结构钢》、GB/T 1591《低合金高强度结构钢》的相关规定。

4）壁厚允许偏差要求：所选用的热镀锌钢材其原材料需符合GB/T 709《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的相关规定，所选用的锌铝镁钢材的允许偏差需符合GB/T 25052《连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差》的相关规定。

3、铝合金材质要求

1） 材质要求：材质一般选用6063-T6或6005-T5；

2）力学性能要求：所选用铝型材的基材质量、化学成分、力学性能必须符合GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分：基材》的相关规定；

3）表面处理须满足技术要求，符合GB/T 5237.2《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》；

4）型材的外观质量符合GB/T 5237.2中的规定，型材表面应整洁、光滑，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等严重缺陷存在；

4、除锈方法及除锈等级要求

1）钢构件须进行表面处理，除锈方法和除锈等级应符合现行国家标准GB/T 8923.1～8923.3《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》的相关规定。

2）除锈方法：钢构件可采用喷砂或喷丸的除锈方法（檩条表面除锈采用钢丝刷清除浮锈的方法），若采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合现行国家标准GB/T 12612《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》的规定。

3）除锈等级：除锈等级应达到Sa要求。

5、防腐要求

1）钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架均采用热浸镀锌涂层，热浸镀锌须满足GB/T 13912《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》的相关要求。

2）镀锌厚度检测：镀锌层厚度按照GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》提供方法进行检测。

3）热浸镀锌防变形措施：报价方须在设计时给出具体防变形镀锌方案，以防止构件在热浸镀锌后产生明显的变形。

4）铝合金采用阳极氧化防腐方式。阳极氧化满足GB/T 8013.1-2018《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》的相关要求。

2.2.5 升压箱变

2.2.5.1 规范和标准

招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果报价方采用与标准文件列举以外的其他标准时，须经发包方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T 1094 （所有部分） 电力变压器

GB/T 4109  交流电压高于1000 V的绝缘套管

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5273  高压电器端子尺寸标准化

GB/T 7354  高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 10228  干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 16927（所有部分）  高电压试验技术

GB/T 17467  高压/低压预装式变电站

DL/T 404  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 537  高压/低压预装式变电站

IEC 60076-11  电力变压器 第11部分：干式变压器

IEC 60076-12  电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则

2.2.5.2 技术要求

（1）箱式变压器采用欧式结构，尽量与预装式逆变房外形和颜色保持一致，分为开关柜室、变压器室及低压室，具体由二次设备、高压柜、升压变压器、低压配电屏、通讯装置、内部连接线及外壳等几部分组成。低压配电屏、高压柜、变压器及其他各部分分别安装在相互独立的隔室内。

（2）箱式变压器具有高压开关，变压器选用干式变压器；低压主进开关采用框架断路器；高、低压均采用电缆进出线。

（3）全部绕组均应采用铝导线、铜导线或铜箔。树脂绝缘材料采用进口材料，采用耐热、高密度、灰分低的绝缘材料 作为匝间绝缘，确保绕组内不发生局部放电和绝缘击穿。

（4）箱式变压器应设置温度监测装置及防凝露控制装置。温度监测装置应具备4路测温传感器、4-20 mA电流输出功能以及超温报警输出功能（含报警及跳闸无源独立干接点）等。防凝露控制装置具备加热除湿功能。环境较为潮湿的项目，高低压柜内应设抽湿机，最终以项目需求为准。每个功能隔间均配备温湿度控制器、烟雾报警装置，这些信号均通过RS485通讯接入箱变测控装置。

（5）电力变压器主要参数

型 式：箱式三相环氧浇筑无载调压干式变压器；

型 号：SC（B）12（根据实际型号）；

相 数：三相；

额定容量：500～2500 kVA；1000/1250/1600/2000/2500 kVA(双绕组变压器)；

额定频率：50 HZ；

额定电压：10.5±2×2.5%/XX kV（低压侧电压最终根据逆变器确定）

10.5±2×2.5%/XX-XX kV（低压侧电压最终根据逆变器确定）

冷却方式：AN/AF，强迫风冷时的容量不小于额定容量的140%；

附 件：带风机和温度控制器；风机可以手动或自动启动；温度控制器具备三相巡回测量，风机自动启停输出，超温报警显示并输出，超温报警显示并输出等功能，并满足单相绕组温度检测上传要求。

短路阻抗：4%～6%；

联接组标号：Dy11；(或根据项目实际要求)；

噪声水平： ≤55dB(距外壳1.0 m处)；

接地方式：高压：小电阻接地/消弧线圈接地/不接地（最终以接入意见和设计为准）；低压：不接地（或根据逆变器需要）；

端子连接方式：电缆下进线；

变压器相序：面对变压器高压侧，从左到右高压侧为：A、B、C、O；低压侧相序为： a、b、c；

绕组绝缘等级：H级（按H级温升考核）；

变压器效率：不小于98.5%；

变压器绝缘水平（kV）

表2.3  变压器绝缘水平表

| 额定电压 （有效值，kV） | 设备最高电压 （有效值，kV） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值，kV） |  | 额定短时工频耐受 电压（1min，有效值 kV 高压/低压） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |  |
| 10.5/XX | 12 | 75 | -- | 35/3 |

2.2.5.3 其它要求

（1）铭牌：每台变压器均应备有一个铭牌，其安装在表面显而易见的位置，并由不锈钢或其他防气候和防腐的材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合GB/T 1094.11《电力变压器 第11部分:干式变压器》的规范。

（2）设备标示具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、工程识别号和重量等。

（3）箱变内部的UPS电源至少保证 1h以上的供电时长。

2.2.5.4 质量保证

- 质量保证期内，由于报价方设备的质量问题而造成停运等故障的，报价方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。

2.2.6 中压开关柜

2.2.6.1 规范和标准

招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果报价方采用与标准文件列举以外的其他标准时，须经发包方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 1094.11  电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T 1984  高压交流断路器

GB/T 1985  高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 3906  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 11022  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 15166.2  高压交流熔断器　第2部分：限流熔断器

GB/T 20840.2  互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.3  互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

DL/T 402  高压交流断路器

DL/T 404  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 486  高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

IEC 62271（所有部分）  高压开关设备和控制设备

国家电网生［2004］634号　输变电设备技术标准交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

2.2.6.2 技术要求

表2.4  中压开关柜技术参数表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | / | 手车式 |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 12 |
| 3 | 额定电流 | 电缆出线 | A | 630 |
|  |  | 无功补偿出线 |  | 630 |
|  |  | 站用变出线 |  | 630 |
|  |  | 母线设备 |  | 630 |
| 4 | 温升电流 |  | A | 1.1Ir |
| 5 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 48/42 |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  | kV | 85/75 |
| 7 | 额定短路开断电流 |  | kA | 25 |
| 8 | 额定短路关合电流 |  | kA | 63 |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 25/4 |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 63 |
| 11 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |
| 12 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC220 / DC 110 |
|  |  | 辅助回路 | V | AC 380/ AC 220 |
| 13 | 燃弧持续时间 |  | S | 0.3~0.5 |
| 14 | 使用寿命 |  | 年 | ≥30 |
| 15 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸 | mm | 1000×1800×2300 |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长宽高） |  | / |
| 16 | 防护等级 | 柜体外壳 | / | IP4X |
|  |  | 隔室间 |  | IP2X |
| 17 | 外壳厚度 |  | mm | 2 |

（1）开关柜具有“五防”功能。

（2）二次继电器室内的高频干扰试验要求，按国标GB/T 14598.26的规定进行，电磁辐射不超过1 (V/m)MHZ。

（3）振动要求满足国标GB/T 11287《电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)》的要求。

（4）同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换，装于高压开关柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准。

（5）高压开关柜所安装的高压电器组件，均应具有耐久而清晰的铭牌；柜前、后眉头均应有双重编号。

（6）导体间净距，内各相导体的相间与对地净距必须符合规范要求。

（7）防护等级：外壳IP4X，手车室门打开时IP2X。

（8）开关柜应具有良好的绝缘性，主母线和主母线的联接头及分支母线应配有阻燃绝缘护套，进线及柜间隔板应采用环氧树脂绝缘套管。

（9）定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，接地开关之间，手车与活门以及柜后上、下门之间、接地开关与后门之间均有可靠的机械联锁，并带有高压带电显示闭锁装置。

（10）开关柜应装设远方/就地操作切换开关，就地分、合闸把手及分、合指示器，并有手动操作功能，分、合指示器应清晰醒目，并易于观察。就地/远方切换开关动作可靠，切换快速。

（11）柜内二次线及合闸电缆应加装防护罩，耐酸、耐碱、耐腐蚀、阻燃。

（12）开关柜外壳采用覆铝锌板，其支架要防腐；结构应牢固、不变形；柜门应关合良好且灵活；开关柜表面应能抗氧化、耐腐蚀，外表不刺目、不反光、美观、产品颜色应一致。

（13）柜内互感器应固定牢靠，当柜中高压电器组件运行异常时互感器应能正常工作，符合互感器本身的标准要求。

（14）保护测控装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠，安装于开关柜二次仪表室内，保护装置、表计等二次元器件具有抗振动、抗电磁干扰和抗浪涌的能力。

（15）柜体出厂前必须进行试装，并有明显的组装编号,连接部位和固定、紧固件在厂内整体调试完毕后应有对应位置标记。

（16）10kV开关柜必须安装接地铜排，其截面积不小于100 mm2。

（17）柜体必须采用覆铝锌钢板，厚度不小于2 mm，重要部分不小于4 mm。柜体全部使用覆铝锌钢板卷折技术而成，卷边部位处理应光滑无毛刺，卷边后眼孔位置应对应一致。

（18）开关柜电缆隔室应有安装电缆头的指定位置，其高度不应小于600 mm，应满足全密封要求；应考虑电缆可靠固定位置；电缆接线端子截面应与开关柜额定电流相符。

（19）开关柜电缆小室应设置观察窗并加照明灯，有开关控制，能便于运行人员观察其状况，照明灯位置应方便在运行中更换灯泡。

（20）柜体出厂前必须进行传动试验，各柜体配件应有明显的组装编号，连接部位和固定、紧固件在厂内整体调试完毕后应有对应位置标记。

（21）开关柜面板上反映断路器位置采用红、绿灯和储能信号灯。

（22）开关柜内的一次和二次设备之间应有防护、隔离及封堵措施，并满足国标和行业规定要求。

（23）二次线过门处应有防磨损线的措施（余量圈），并两侧固定。

（24）继电器小室的门与柜体之间应安装截面积不小于4.0 mm2 黄绿接地线。

2.2.6.3 质量保证

- 由于报价方设备的质量问题而造成停运等故障的，报价方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。

2.2.7电缆

2.2.7.1 规范和标准

GB/T 311.1  绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50217 电力工程电缆设计标准

GB/T 2951（所有部分） 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952（所有部分） 电缆外护层

GB/T 3048（所有部分） 电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956  电缆的导体

GB/T 6995（所有部分） 电线电缆识别标志方法

GB/T 8815（所有部分） 电线电缆聚乙稀绝缘和聚乙烯护套

GB/T 30552  铝合金电缆线

GB/T 11091　电缆用铜带

GB/T 12666（所有部分） 单根电线电缆燃烧试验方法

GB/T 12976（所有部分） 额定电压35 kV(Um=40.5 kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件

GB/T 14315　电力电缆导体用压接型铜接线端子和连接管

GB/T 17650（所有部分） 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651（所有部分） 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380（所有部分） 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 19666　阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8137（所有部分） 电线电缆交货盘

2.2.7.2 技术要求（光伏电缆）

2.2.7.2.1 导体技术要求

- 具有良好的耐紫外线，抵御恶劣气候环境和经受机械冲击；

- 具备良好的抗臭氧和耐化学腐蚀特性；

- 承受温差变化大，一般从-40 ℃～120 ℃，最高温度甚至超过 150℃，通常-40  ℃-90 ℃；

- 具备良好耐湿热（90 ℃，85%湿度，1000 h）性能；

- 良好低温卷绕和低温弯曲性能；

- 具备阻燃性能和低烟无卤性能；

- 通过耐凹痕、热收缩、动态穿透试验；

- 电缆导体的长期允许最高工作温度为120 ℃，短路温度200 ℃（5秒），正常使用寿命超过25年；

- 具有UL或TUV认证。

2.2.7.2.2 绝缘要求

- 绝缘建议为挤出而成的无卤材料。

- 绝缘应材质均匀，在剥离绝缘时不应损伤导体或镀锡层。

- 电缆的绝缘最薄点厚度不小于0.5 mm。

- 绝缘应紧密挤包在导体上，断面应无目力可见的气泡和杂质，外观圆整，容易剥离且不损伤导体。

- 绝缘线芯应能经受交流为50 Hz 6 kV试验电压的火花试验（作为中间检查）。

2.2.7.2.3 护套要求

- 护套应为挤出而成的无卤材料。

- 电缆的护套最薄点厚度不小于0.5 mm。

- 护套表面光滑、圆整、色泽均匀且应光洁、无气泡、焦粒等缺陷。

光伏电缆详细技术参数如下表所示。

表2.5  光伏电缆技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标准 | / | / |
| 2 | 产品型号 | / | PV1-F |
| 3 | 额定电压 | / | 0.6/1 kV AC,1800 V DC |
| 4 | 额定温度 | ℃ | -40～+125 |
| 5 | 弯曲半径 |  |  |
| 5.1 | 固定安装 | / | > 4×Cable OD |
| 5.2 | 间或移动 | / | > 5×Cable OD |
| 6 | 使用寿命(-40℃～+90℃) | 年 | ≥25 |
| 7 | 结构及材料 |  |  |
| 7.1 | 导体材料 | / | 镀锡软铜线 |
| 7.3 | 导体截面 | mm2 | 4.0 |
| 7.4 | 导体结构 | N/mm | 56/0.28 |
| 7.5 | 导体外径 | mm | 2.6 |
| 7.6 | 绝缘、护套材料 | / | 辐照型低烟无卤交联聚烯烃 |
| 7.7 | 电缆外径 | mm | 6±0.2 |
| 7.8 | 护套颜色 | / | 黑色 红色 |
| 8 | 最大载流量(at 60℃) | A | 55 |
| 9 | 试验电压 | kV/min | 6.5/5，50HZ |
| 10 | 导体最大直流电阻(at 20℃) | Ω/km | ≤5.09 |
| 11 | 绝缘电阻(at 20℃) | Ω cm | ≥1014 |
| 12 | PH值 | / | ≥4.3（IEC 60754） |
| 13 | 电导率 | uS/mm | ≤10（IEC 60754） |
| 14 | 防火性能 | / | IEC 60332-1 |
| 15 | 耐酸碱试验 | / | EN 60811-2-1 |
| 16 | 烟雾排放 | / | IEC 61034；EN50268-2 |
| 17 | 低火灾荷载 | / | DIN51900 |
| 18 | 耐日光试验 | / | HD 605/A1 |
| 19 | RoHS | / | 2002/95/EC |
| 20 | 电缆标志t | / | xxxxx公司 TÜV 2 PfG 1169 PV1-F 0.6/1kv 1×4.0 mm2 |

2.2.7.3 技术要求（电力电缆）

（1）导体：导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。

绝缘绝缘料建议采用交联聚乙烯料，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

（2）电缆的绝缘偏心度应符合下式规定：

(tmax - tmin)/tmax≤10%

式中　tmax ——绝缘最大厚度，mm；

tmin ——绝缘最小厚度，mm。

注：tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

（3）密封和牵引头：电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200 mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

（4）交直流电力电缆需满足耐候，阻燃及耐机械冲击要求。

（5）所有电缆宜采用多股铜芯电缆。

（6）电缆产品有国家级检测认证机如上海电缆研究所、国家电线电缆检测中心、武高所等出具的相关检测报告。相关的测试报告内容如下：《导体成分检测报告》、《抗压蠕变评估报告》和《过渡接线端子1000次热循环检测报告》。阻燃电缆应有国家防火检测中心的检测报告。

2.2.7.4 其他要求

光伏专用电缆要求能在恶劣环境条件下使用，具备抗臭氧、抗紫外线、耐酸碱、耐高温、耐严寒、耐凹痕、无卤、阻燃等特性。

光伏专用电缆应：①具有良好的耐紫外线，抵御恶劣气候环境和经受机械冲击;②具备良好的抗臭氧和耐化学腐蚀特性；③承受温差变化大，一般从-40℃～120℃，最高温度甚至超过 150℃,通常-40℃-90℃；④具备良好耐湿热(90 ℃85 %湿度，1000 h)性能；⑤良好低温卷绕和低温弯曲性能；⑥具备阻燃性能和低烟无卤性能；⑦通过耐凹痕、热收缩、动态穿透试验；⑧较长使用寿命，120 ℃工作条件下，要求正常使用寿命超过25年；⑨具有UL或TUV认证。

2.2.7.5 质量保证

- 由于报价方设备的质量问题而造成停运等故障的，报价方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。

2.2.8成套SVG

2.2.8.1 规范和标准

招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果报价方采用与标准文件列举以外的其他标准时，须经发包方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

GB 50217  电力工程电缆设计标准

GB 50227  并联电容器装置设计规范

GB/T 311.1  绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T 311.2  绝缘配合 第2部分:使用导则

GB/T 311.3  绝缘配合 第3部分：高压直流换流站绝缘配合程序

GB/T 311.6  高电压测量标准空气间隙

GB/T 1094.1  电力变压器  第一部分 总则

GB/T 1094.2  电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3  电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.5  电力变压器 第5部分：承受短路的能力

GB/T 1985  高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2900  电工名词术语

GB/T 4109  交流电压高于1000 V的绝缘套管

GB/T 5273  高压电器端子尺寸标准化

GB/T 6451  油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11024.1  标称电压1000 V以上交流 电力系统用并联电容漆 第1部分：总则

GB/T 11024.2  标称电压1000 V以上交流电力系统用并联电容器 第2部分：老化试验

GB/T 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 11920  电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件

GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326  电能质量  电压波动和闪变

GB/T 13499  电力变压器应用导则

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

GB/T 14598.3  电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 15166.4  高压交流熔断器 第4部分：并联电容器外保护用熔断器

GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡

GB/T 20840.3  互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 26218  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定

GB/T 29321-2012  光伏发电站无功补偿技术规范

DL/T 462  高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

DL/T 574  变压器分接开关运行维修导则

DL/T 597  低压无功补偿控制器使用技术条件

DL/T 604  高压并联电容器装置使用技术条件

DL/T 620  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 653  高压并联电容器用放电线圈使用技术条件

DL/T 672  变电站及配电线路用电压无功调节控制系统使用技术条件

DL/T 677  发电厂在线化学仪表检验规程

DL/T 840  高压并联电容器使用技术条件

DL/T 1773-2017   电力系统电压和无功电力技术导则

JB/T 5346  高压并联电容器用串联电抗器

JB/T 10088  6 kV～1000 kV级电力变压器声级

Q/RX 220  包装标准

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》及国家电网公司其它有关的现行标准。

2.2.8.2 技术要求

采用先进的全控型器件IGBT，装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度。

- 额定频率：50 Hz；

- 额定容量：±X Mvar；

- 系统标称电压：10 kV；

- 容量调节范围：从额定感性容量X Mvar到额定容性容量X Mvar平滑、快速、无断点连续可调；

- 冷却方式：强迫风冷，自动变速；

- 损耗：＜0.8 %；

- 谐波特性：＜3 % IN；

- 响应速度：≤5 ms。

成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数及谐波治理等技术要求，并要求达到以下技术指标：

1）输出容量

动态无功补偿装置应以母线侧功率因数，或母线电压作为控制目标，动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况可自动调节无功在感性X Mvar～容性X Mvar（平滑、快速、无断点连续可调）输出，实现光伏电站在任意负荷下的高功率因数运行。

2）响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电压变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现稳定电压的作用。动态响应时间不大于5 ms。

3）过载能力

成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置额定容量的120%、时间持续1分钟保护停机。

4）冷却方式

成套装置采用技术先进、运行安全可靠，能适应现场工况条件下一年四季设备安全运行，能智能根据SVG出力大小调节温度高低。

5）谐波电压

注入系统公共连接点（P.C.C.点）母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足GB/T 14549－1993的要求。

6）谐波电流

注入系统公共连接点（P.C.C.点）母线的各次谐波电流满足GB/T 14549－1993的要求。

7）三相电压不平衡度

公共连接点母线引起的电压不平衡度≤2%，满足GB/T 15543-2008的要求。

8）电压波动

去除背景电压波动后，在电网公共连接点母线的电压波动d％≤2%，满足GB 12326-2008的要求。

9）功率因数

接入无功补偿装置后，本光伏发电系统功率因数应在超前0.95至滞后0.95范围内连续可调。

2.2.8.3 其它要求

2.2.8.3.1 逆变功率单元技术要求

1）成套装置应采用先进的全控型器件IGBT，开关频率不低于500 Hz。装置主回路元件的选用，应留有足够的电压、电流裕度，元件应有良好的dv/dt，di/dt特性；

2）换流元件IGBT芯片应选用原装进口产品，耐压1700 V；

3）系统主电路应采用链式结构；星型连接，每相由若干个换流链模块组成，并采用冗余设计，满足运行要求；

4）装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能。

2.2.8.3.2 控制及保护系统技术要求

1）控制屏的结构及组成

控制屏采用柜式结构，表面采用静电喷塑工艺处理。柜体选用优质 “三防”产品，抗强电磁干扰能力强。信号传输通道中用的光纤及附件采用进口优质产品。其它控制系统中的附件，如各类集成电路等都采用国外的知名公司产品。

控制系统由主控机箱、PLC（可编程逻辑控制器）和人机界面等几个主要部分组成。各部分应实现以下功能：

主控机箱：由各功能板卡组成。具有自主知识产权及专利的全数字化控制器，用DSP+FPGA组成的控制核心，充分发挥DSP超强的计算能力和FPGA出色的数据处理能力，实时计算电网所需的无功功率，动态跟踪与补偿，实现了准确计算，高速响应，精确补偿的效果。

PLC：高可靠性的工业级PLC，实现整机的逻辑控制，实时与主控部分、触摸屏通讯，把装置的运行状态实时的传给触摸屏显示，并且完成触摸屏、柜门按钮对装置的控制。

人机界面：实时显示系统运行状态和数据，查询与设定系统运行参数以及整机逻辑控制等功能；操作简单方便，界面友好，是一个人机交互的窗口。

2）主控制器的基本功能

成套装置控制系统可根据系统电压/无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出；成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响。

3）通讯功能

控制系统具有和上位机通讯的标准化接口，实现就地和远方通讯。同时控制系统具备与变电站综合自动化联网的功能，卖方提供的SVG控制系统采用RS485或以太网通讯方式，RS485接口可支持MODBUS通讯协议，电力CDT通讯规约，以太网通讯协议为IEC/104。

4）显示功能

控制系统采用液晶显示器，具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。可提供如下功能：

主回路图；

实时电量参数显示（电压、电流、功率因数等）；

实时曲线和历史曲线（电流、电压、功率）；

历史事件记录（故障记录、操作记录、停机原因记录）；

运行数据记录；

故障录波；

无功阶跃录波；

电压阶跃录波；

在线电能监测功能；

链式装置单元状态监视；

软件版本查询；

HMI存储空间查询；

显示当前时间、保护动作时间，显示保护类型、保护动作时间等信息。

5）保护功能

动态无功补偿装置应采用综合保护策略，以提高装置可靠性。

动态装置保护类型如下：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、过压击穿、单元模块功率柜超温、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。

6）闭锁功能

控制器具有CT断线检测及闭锁调节功能。

控制器具有PT断线检测及闭锁调节功能。

控制器内部电路具有完善的保护功能，内部出现任何电路故障均不会有误动作输出。

SVG开关跳闸时，报警并闭锁微机控制器的无功出口。

7）事件顺序记录

当各类保护动作或监视的状态发生变化时，控制系统将自动记录事件发生的类型、相别及动作值，事件按顺序记录，可通过人机界面进行查询，并可以以通讯方式远传。动作次数可永久保存，即使掉电也不丢失。

2.2.8.4 质量保证

- 由于报价方设备的质量问题而造成停运等故障的，报价方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。

2.3 总体设计

2.3.1工程范围

工程范围包括本项目内的全部太阳能光伏电站整体设计、设备采购、施工安装，包括室内（室外）电气设备间、施工用水、施工用电等的设计和建造；满足太阳能光伏电站正常运行所具备的系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。包括站区总体规划、光伏发电设备总平面布置、负荷匹配、优化接入系统布置。

2.3.2标准及规程

光伏发电站设计需满足国家相关规范及本技术协议的要求。

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945  电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 19964  光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 29321  光伏发电站无功补偿技术规范

DL/T 5003  电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5447  电力系统通信系统设计内容深度规定

Q/GDW 617  光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW 11199  分布式电源继电保护和安全自动装置通用技术条件

Q/GDW 11198  分布式电源涉网保护技术规范

Q/GDW 11120  接入分布式电源的配电网继电保护和安全自动装置技术规范

2.3.3光伏阵列布置

2.3.3.1沿屋面铺设的光伏阵列设计

彩钢瓦屋顶组件阵列采用沿屋面倾角安装（应利于雨水自清洗，原则上不小于10度）。确保冬至日当地时间早上9点至下午15点无阴影遮挡。

光伏组件布置时需要预留检修通道：需要保证每块组件始终有一边框面靠通道,其中通道宽度原则上不小于30 cm;主检修通道应能达到每台组串逆变器位置，逆变器处设置主检修通道，宽度≥60 cm；主检修通道应铺设走道，避免直接踩踏彩钢板，采用优先选用锌铝镁板，基材厚度不小于0.5 mm,宽度≥400 mm，其寿命不小于10年，走道50米半径应覆盖到所有组件。设备及巡检通道尽可能远离屋面边缘设置，组件、汇流箱、桥架和巡检通道等设备边缘离无女儿墙屋顶边沿原则上不少于2米。

2.3.3.2 屋面铺设容量确定

屋面铺设容量需要根据屋面荷载、可用面积、用电负荷和接入点容量等条件进行综合确定。

2.3.4 电气设备布置原则

电气设备尽量利用已有的建筑空间，采用室内布置。在不能采用室内布置的情况下，可就近布置在室外，采用箱式变电站安装，所有布置必须满足通风散热，电气安全和消防要求。

2.3.5 并网点布置原则

接入点属于本次工程内容，本工程并网方式为分布式全额上网或自发自用、余电上网、全部自用等几种模式。并网点暂按就近接入电网公司指定落户点，并根据实际条件进行并网点优化，最终按电力接入系统批复报告为准。

2.3.5.1 并网点接入原则

2.3.5.1.1报价方应遵循就近接入的原则，即建筑物屋面装机容量由建筑物内用电单位消纳，在对用电单位负荷大小、用电特点、用电量情况、负荷曲线和屋面可安装面积综合考虑的前提下，会同设计单位和发包方确定单点装机容量。

2.3.5.1.2对屋面装机容量较大，但所属建筑内用电较小的情况，应对附近建筑物内用电单位进行用电量分析，以转移部分容量，确保合同容量和建设进度不受影响。

2.3.6 站区管线布置

2.3.6.1站区管线布置原则

2.3.6.1.1 管线敷设方式以工艺要求、自然条件、场地条件等综合考虑。

2.3.6.1.2 管线（沟）走径：力求顺直短捷，并尽量沿规划管线走廊平行路网，靠接口较多一侧布置，减少交叉，埋深及长度。

2.3.6.1.3 方便施工运行管理及检修。

2.3.6.2 站区管线布置

2.3.6.2.1  站区管线总体规划根据上述设计原则及既定敷设方式和各专业提供的接口位置及标高，综合考虑，统筹规划。

规划设计内容包括：光伏电站内室（内）外地上、地下所有管线，沟道的走径、管径以及站区对外接口，进行全面控制，确保运行安全。

2.3.6.2.2  管线敷设方式

本工程管线设计：屋面采用HDPE管、热镀锌/锌铝镁桥架或铝合金桥架相结合的敷设方式，室内采用热镀锌/锌铝镁桥架、铝合金桥架或电缆沟敷设方式, 桥架应采用槽式桥架或托盘式桥架，并做好防火封堵，电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。室外无电缆沟时为铠装直埋或穿埋镀锌钢管两种方式。

热镀锌桥架板材厚度应满足T/CECS 31《钢制电缆桥架工程技术规程》要求，镀锌厚度应不小于55 um或锌铝镁双面275 g/㎡。铝合金桥架板材厚度应满足CECS 106《铝合金电缆桥架技术规程》要求，氧化膜厚度应不小于AA15。镀锌钢管壁厚应不小于2 mm，镀锌厚度应满足GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》要求。

2.3.6.2.3 清洗系统水管

布置组件屋面按需求设置清洗管道或取水口，管径不小于25 mm，并做好防腐蚀、防紫外线、防冻措施，宜采用PPR管；屋面实测水压小于0.2 MPa时应增设加压泵，其他需满足国家相应规范要求。

2.3.7防雷接地

2.3.7.1 总体要求

接地和防雷方案应符合国标GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》以及GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定要求。

屋面光伏区的防雷设计应参照原建筑防雷设计要求，防雷等级相同，光伏组件边框任意一点接地电阻应与屋面原避雷带或者接闪器接地电阻相同。

2.3.7.2 屋面防雷设计

利用热镀锌扁钢与屋面原有建筑防雷系统做可靠连接作为光伏方阵场地内的防雷接地网。屋面组件间的接地需安全可靠，并在两端的热镀锌扁钢作可靠连接；钢结构屋面所有组件、导轨与屋顶防雷接地网可靠连接；各组件方阵、各段导轨的两端与屋顶防雷接地网可靠连接以接地，保证每个组串阵列不少于2处与接地网可靠连接，每块组件的距离接地环网不大于10米。复测接地电阻应不大于4欧姆，如达不到要求，则增设人工接地极。每排组件支架应连接贯通，断开处利用热镀锌扁钢跨接。若屋面原有接地网符合光伏阵列连接与接线要求的情况下可不另设。

2.3.7.3逆变器及桥架接地

逆变器接地：就近连接热镀锌扁钢；

线槽的接地:线槽全长不大于30 m时，不应少于2处与屋面防雷接地网相连；全长大于30米时，应每隔20米增加与屋顶防雷接地网的连接点；且线槽的起始端和终点端应与屋顶防雷接地网可靠连接；线槽与接地网的连接均采用ZC-BVR1*16 mm2电线；电缆线槽连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接，跨接线最小允许截面积不小于16 mm2。

2.3.7.4其他接地要求

光伏发电系统保护接地、工作接地、过电压保护接地为共用一个接地网，实测接地电阻值应不大于1欧姆。

新增光伏发电系统与厂区原有电力系统共用接地网，接地干线采用25X4镀锌扁钢与主接地网相连。

若有新增的光伏设备室，应在新增的光伏设备室四周敷设人工接地网，接地电阻应不大于4欧姆。

热镀锌扁钢接地网跨采光带部分应避免直接放置在采光带上，须在采光带两侧经夹具固定，保证扁钢与采光带之间有一定距离，以免高温扁钢对采光带造成破坏。

接地扁铁的镀锌层厚度平均厚度不小于55 μm，局部厚度不小于50 μm。

2.4 建筑结构技术规范

2.4.1 范围

工程范围包括但不限于下列各项：太阳能组件支架、配电室及基础、防火、封闭、装修、消防、给排水、采暖、建筑照明、爬梯、安全围栏等。土方开挖、土方回填、地下管线等整个土建工程的设计、采购 及施工。

2.4.2 标准、规范和抗震措施

GB 50003  砌体结构设计规范

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计规范

GB 50037  建筑地面设计规范

GB 50191  构筑物抗震设计规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

GB 50207  屋面工程质量验收规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50345  屋面工程技术规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

DL/T 5028（所有部分）  电力工程制图标准

DL/T 5085  钢—混凝土组合结构设计规程

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

JGJ 106  建筑基桩检测技术规范

2.4.3 主要建构筑物

2.4.3.1建筑主要设计原则

2.4.3.1.1  电气室布置

若可以利用原有的电气设备间，对原电气设备间应进行适当改造，满足消防安全要求，且应便于通风散热。 若新建设备间，须经土地权益方同意后方可建设。

2.4.3.1.2  交通运输、安全通道和出入口布置

根据GB 50016《建筑设计防火规范》的有关要求进行该节内容的设计。

2.4.3.1.3  电气室建筑或箱变立面处理

电气室或箱变颜色应与厂区整个建筑外墙色调统一，在蓝天绿地的衬托下，将营造出一个自然清新环保的建筑。

2.4.3.1.4  建筑构造及建筑装修

根据《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等规程、规范进行设计。

外墙装修：建筑热工设计应符合国家节约能源的方针,使设计与气候条件相适应, 在建筑布置中注意建筑朝向, 墙体采用外墙外保温，节约建筑采暖和空调能耗,改善并保证室内热环境质量。

吊顶：部分房间装修要求较高的设有吊顶。

门窗：采用保温防盗门、铝合金平开窗（中空玻璃）、木门及各种等级的防火门窗。

地面：根据房间性质考虑。

2.4.3.1.5  电气室或箱变通风、采光

电气室或箱变以天然采光为主，人工照明为辅。自然通风，并尽量利用天然采光。

2.4.3.2  太阳能组件支架结构主要设计原则及要求

（1）水泥屋顶采取热镀锌钢结构，彩钢瓦屋面采取铝合金支架。组件采用压块固定方式安装于檩条上，支架与屋面的连接应尽量不破坏屋面防水层，可采用压重或其他措施保证太阳能组件支架系统满足抗风、抗震等结构强度和稳定性要求。

（2）为保证安装光伏组件建筑的结构安全，报价方需邀请具有建筑甲级及以上相应资质设计院出具结构安全报告，核算光伏系统载荷在安全范围内。

2.5 暖通技术规范

2.5.1 范围

报价方工程范围：电气室或箱变的通风，空调等系统设计、采购、施工。

2.5.2 专业执行的标准及规范（包含但不限于下列规范，同类规范以行业标准为准）

2.5.2.1 设计

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50041  锅炉房设计标准

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50229  火力发电厂与变电站设计防火标准

GB 50264  工业设备及管道绝热工程设计规范

GB/T 150（所有部分） 压力容器

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2（所有部分）  工作场所有害因素职业接触限值

DL 5053  火力发电厂职业安全设计规程

DL/T 5035  发电厂供暖通风与空气调节设计规范

DL/T 5072  发电厂保温油漆设计规程

2.5.2.2施工安装

GB 50126  工业设备及管道绝热工程施工规范

GB 50184  工业金属管道工程施工质量验收规范

GB 50235  工业金属管道工程施工规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50275  风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

DL 5190.5  电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统

DL/T 869  火力发电厂焊接技术规程

2.5.3 通风要求

电气室或箱变应设有自然进风，机械排风的通风方式。并由铝合金双层防沙调节百叶窗自然进风，采用轴流风机机械排风。通风量需满足设备最大功率运行时通风散热要求，且能满足事故通风不小于换气次数 12次/h计算的通风量。

2.6 环保措施技术规范

2.6.1 范围

本工程环境保护设计全面完成环保治理、劳动安全及工业卫生设计，满足发包方施工准备与施工、调试与竣工验收的全面要求。

2.6.2 标准和规范（不限于此）

GB 3096  声环境质量标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水土保持法》

《建设项目环境保护管理条例》

《建设项目环境保护设计规定》

《中华人民共和国水土保持法实施条例》

《开发建设项目水土保持方案编制审批管理规定》

2.7 消防系统技术规范

2.7.1 范围

报价方的工程范围：站区范围内的消防灭火设施的设计、采购、施工。

2.7.2 设计采用的标准及规范（不限于此）：

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50053  20 kV及以下变电所设计规范

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB 50229  火力发电厂与变电站设计防火标准

2.7.3 主要设计原则、功能及配置

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计，本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针，消防系统的设置以加强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从积极的方面预防火灾的发生及蔓延，确保项目通过消防审查。

2.7.3.1消防和灭火设施

配电间建构筑物内灭火器按GB 50140-2005的有关规定配置。对设有电气仪表设备的房间考虑采用移动式气体灭火器作为主要灭火手段。在每个发电单元附近配置干粉灭火器，用于发电单元电气设备的灭火。

每个屋顶必须配置灭火器，灭火器规格数量按照国家相关消防法规规定，屋顶灭火器需采用专用的密封存储容器。

具体要求如下：

1）分布式电站，需在室外单独设置箱变、箱逆变一体机的，每台设备作为一个配置点，两台设备间距小于5米且总长小于等于20米的，可作为一个配置点，每个配置点配一套（一套两具4kG）MF/ABC4-2干粉灭火器，并配备室外专用灭火器箱。

2）分布式光伏电站，应在每个屋顶楼梯或爬梯口配置一套（一套两具4kG）MF/ABC4-2干粉灭火器,并配备室外专用灭火器箱，在设备（逆变器、汇流箱）附近配置一套灭火器，保护半径为60米。

3）屋面设置手提式干粉灭火器，用于发电单元、逆变器、汇流箱、电缆等电气设备材料的火灾扑救。灭火器箱应选用不锈钢材质固定于相对阴凉区域，如无合适区域，就近放置于逆变器或者汇流箱附近。

4）灭火器的放置位置应优先选取易于观察、显眼且方便取用的位置，在无女儿墙或女儿墙较低的屋面需保证放置位置与屋檐至少2m的安全距离。

5）灭火器应放置与显眼处且不应阻挡检修通道及逃生梯通道口。

6）室外灭火器配置，当环境温度低于零下20度时，应选用耐低温专用干粉灭火器。

7）灭火器箱选用材质为304不锈钢、铝合金，板材厚度大于1.2毫米的，箱体的门或上盖应配锁扣并能手动打开，并避免被风吹开导致进水，防护等级不低于IP65，可以放置2具4KG/ABC干粉灭火器的灭火器箱。

8）各项目采购的灭火器箱外形、尺寸、材质应符合本标准的相关要求，禁止使用不符合要求的普通灭火器箱代替室外专用灭火器箱。

9）室外专用灭火器箱外形、尺寸示意图（已满足现场安装为准）；

外形尺寸：高*宽*深=800*600*200mm；

（灭火器箱体外尺寸根据不同厂家可调整，需足够放置两具MF/ABC-4型灭火器）

10）灭火器箱不应上锁，且正面应用大红油漆（若底漆为红色）喷涂“灭火器箱”标志，标志字体应为宋体，单个字体规格长宽为50mm*55mm，整体尺寸长宽不得小于50mm*280mm。

2.7.3.2电气消防

2.7.3.2.1 就地升压变压器的主保护采用微机变压器保护装置，配置有多种保护装置， 以最快速度切断通向故障区的电源。

2.7.3.2.2 电缆的防火措施按规程要求执行。电缆沟分段分隔，封堵电缆孔洞，涂刷 防火阻燃涂料等。

2.7.3.2.3 根据不同场所，配置相应的消防器材。

2.7.3.2.4 加强全站防雷措施，避免设备因雷击破坏造成火灾等次生灾害，防雷方案及装置应符合当地防雷办要求。

2.7.3.3建筑消防设计

站区内建构筑物均按  GB 50053规定的火灾危险性分类和最低耐火等级要求进行设计。耐火等级二级。建筑构造防火，如梁柱、楼板、吊顶、屋顶等构造设计，厂房防爆泄压、安全疏散等各方面的要求，均遵照GB 50016等国家现行的标准进行设计。控制室通 往电缆沟和电缆槽盒的电缆孔洞及盘面之间缝隙采用非燃烧材料堵严。通向电缆竖井、电缆沟的孔洞也采用非燃烧材料堵严。

2.7.3.4采暖通风消防设计

通风空调风道穿越防火墙。通风空调风道应采用不燃材料保温，穿过处的空隙采用不燃材料封堵。

2.7.3.5安全专项设计

组串、设备、光伏区系统设备按行业通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、编号等。

配电室内新增的并网柜外形及颜色应与原有设备保持一致，并根据接入方案中的并网点在醒目位置做好编号标识。

屋顶爬梯入口处需设置登高作业安全管理规定牌：当心坠落、当心触电、禁止攀登高压危险、必须佩戴安全帽、必须系安全带标识牌。尺寸大小为A2，固定可靠。

屋顶爬梯出口处在屋顶女儿墙上粘贴禁止烟火、禁止翻越、止步高压危险、必须佩戴安全帽。标识需距离屋面1 m左右。无女儿墙挂在护栏边上。

逆变器、汇流箱等电气设备应设置当心触电标识。

桥架安装完成后应喷涂“带电危险”、“禁止踩踏”字样，红色宋体字，间距不应大于 10m，桥架交叉、人员频繁经过处应增涂。

采光带两端应喷涂禁止踩踏安全标识。

光伏区箱变及一次、二次汇集站入口围栏处需挂上止步高压危险、严禁烟火、未经许可不得入内、必须佩戴安全帽、门口一带禁止停放车辆，堆放杂物等、禁止翻越警示牌。

第三章 施工要求及安全

3.1一般要求

- 根据光伏电站的特点，施工总体原则如下：

  - 施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则；

  - 充分考虑光伏发电工程布置的特点；

  - 工程施工期应避免环境污染，施工布置必须符合环保要求；

  - 根据工程区地形地貌条件，施工布置力求紧凑、节约用地；

  - 统筹规划、合理布置施工设施和临时设施；

  - 施工过程中，不得破坏建筑物的结构和建筑物的附属设施，不得影响建筑物在设计使用年限内承受各种荷载的能力。

- 施工前具有以下条件：

  - 设计文件齐全，并已审查通过；

  - 施工组织设计或施工方案已提供审查批准；

  - 施工场地符合施工组织设计要求；

  - 现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需要；

  - 施工队伍有建设两个2 兆瓦及以上光伏发电工程的实际施工经验；

  - 在工程设备施工平台、走道、吊装孔等有坠落危险处，设置栏杆或盖板。对需登高检查、维修及更换光伏组件处，设操作平台或扶梯。防坠落伤害设计符合国家相关标准要求；

  - 报价方在施工过程中，通过班组、施工队、公司三级质量签证，保证交付发包单位的成品各项指标全部合格。

3.2施工安全

为适应我国光伏发电事业建设发展的需要，为安全生产和文明生产创造条件，在光伏发电项目设计中必须贯彻国家颁布的有关劳动安全和工业卫生法令、政策，提高劳动安全和工业卫生的设计水平。在光伏电站的设计中，应贯彻“安全生产、预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，减少事故和人身伤害的发生，以保障光伏电站建设过程中劳动人员和光伏电站职工生产过程中的安全和健康要求。

项目施工中主要有电击、机械损伤、烫伤、噪声、坠落物体打击、基坑坍塌、高温、寒冷等危害。为保证工作人员健康和安全生产的需要，在施工中应明确事故责任人，做好各种施工防护措施，严格执行施工安全技术要求。为避免以上事故发生，建议采取以下措施：

- 光伏发电系统设备和部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞和受损，光伏组件的正反面不得受到任何碰撞和挤压；

- 在安装时，禁止站在光伏组件上作业，电路接通后应有防止电击的安全措施。不允许带负荷或能够形成低阻回路的情况下接通或断开隔离开关、安装或拆卸连接缆线；

- 光伏组件施工时，应做好安全围护措施，光伏组件连接完成或部分完成后，遇有组件破裂须及时设置限制接近的措施，并由安全监察人员会同技术人员处置；

- 吊装光伏组件，其底部衬垫木。吊装光伏组件和大件设备时，避免吊装机械和吊物与周围建筑和公共设施碰撞，并有保障施工人员人身安全的措施；

- 当屋面斜度大于10°时，应设置踏脚板；

- 雨天停工前，做好光伏组件输出电缆防护，防止日照条件下光伏组件有电时发生短路；

- 工程承包商应制定详细的安全生产管理条例，对工作人员进行安全生产教育；

- 监理单位应随时检查施工单位是否按照设计要求进行施工，是否采用安全防范措施，并对工程中出现的问题进行及时纠正；

- 应设置适当数量的安全检查员，对工作人员是否严格执行安全生产管理条例和可能出现的异常情况进行检查和处理。

3.3支架施工

1）光伏组件支架及其材料符合设计要求。钢结构的焊接符合GB 50205的规定。按设计要求校准位置把光伏组件支架安装在基座上并保证可靠固定。对框架周围需要填缝的均应填实，表面修整光洁，无裂纹。

2）结构件焊接完毕进行防腐处理。防腐施工符合GB 50212和GB 50224的规定。

3）光伏组件之间的连接方式，符合设计规定。

4）光伏组件的排列连接固定可靠，外观整齐。

5）坡屋面上安装光伏建筑构件，其周边的防雨连接结构须严格施工，不得漏水、漏雨，外表须整齐美观。

6）光伏组件背面通风良好，不得被杂物遮挡。

7）光伏组件和支架安装完成后，检查光伏组件布线美观、整齐、无线缆外露，各方阵线缆连接附件有足够的强度、防水、抗老化、便于连接和运行维护，对成品采取保护措施。

3.4电气设备和缆线安装

1）电气装置的安装符合GB 50303的规定。

2）电缆线路施工符合GB 50168的规定。

3）电气系统的接地符合GB 50169的规定。

4）两根电缆对连接，须使用符合绝缘标准的中间接头。

5）逆变器表面不得设置其他电气设备和堆放杂物，不得破坏逆变器的通风环境。

6）光伏系统直流部分施工时，须保证正负极性的正确性。

7）电线、电缆穿越楼板、屋面和墙面时，应配置防水套管并做好防水套管与建筑物主体间的缝隙的防水密封，做好建筑物表面光洁处理。

8）光伏电缆连接器公母头必须为同厂家同规格配套产品，并且采用专用工具按标准压接。

9）屋面光伏电缆与MC4接头禁止直接与彩钢瓦直接接触，组件板下所有线缆应采用不锈钢扎带或者铜丝扎在支架檩条上；其他电缆应用镀锌钢管或者桥架走线。

10）屋面垂直线槽、水平线槽全部使用抱箍，至少2 m一个，碰到小于2 m线槽分段按每段固定，线槽及抱箍等的螺丝全部为不锈钢螺丝。

11）屋面上汇流箱或组串式逆变器安装时，进线侧必须在屋面倾斜方向的下方。

光伏主要元器件品牌要求

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 阿特斯、晶科、晶澳、隆基、协鑫、天合 |
| 2 | 逆变器 | 华为、阳光电源、固德威 |
| 3 | 电气开关元 | 西门子、施耐德、ABB |
| 4 | 电缆 | 远东、上上、宝胜 |