南通农副产品物流有限公司

冷库设备维护保养项目

招　标　文　件

采   购   人：南通农副产品物流有限公司

招标代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

# 日        期： 2019 年 10月24日

总  目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	15

第四章  项目需求	20

第五章  资格审查	20

第六章  评标办法	31

第七章  投标文件格式	31

# 招标文件备案表

编制人： 日 期： 2019年10月24日

招标人(盖章) 代表人(签字) 日 期： 2019年10月24日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期： 2019年10月24日

第一章  招标公告

南通城建工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南通农副产品物流有限公司委托，对其所需的南通农副产品物流有限公司冷库设备维护保养项目进行招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称：

项目名称：南通农副产品物流有限公司冷库设备维护保养项目

二、采购预算及最高限价：

本项目最高限价人民币198万元，（其中冷库设备维保最高限价22万/年；冷链部压缩机换机油最高限价176万,第一年设备维保期内完成）。总价及分项报价超过最高限价的为无效投标。

三、项目需求说明：

# 1、招标范围：1#冷库、2#冷库的设备维护、检修、保养。对其中16台压缩机组更换冷冻油、供油过滤芯、供油过滤芯垫片等。具体维保内容及换油设备详见招标文件项目需求。

# 2、服务地点：南通农副产品物流有限公司冷库

3、服务期限：维保服务期暂定两年。其中：第一年冷库设备维保服务期内含压缩机换机油项目；设备维保服务第一年期满通过综合考核的，按中标维保价格续签下一年维保服务期。

4、标段划分：1个标段。

四、服务商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

5、具有独立法人资格的投标单位，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围应包括制冷设备维修，或与制冷设备相关内容)。

6、招标人将会对中标候选人进行实地考察，主要实地考察中标候选人投标文件的真实性和实际生产能力和管理水平。如中标候选人通不过实地考察，招标人可以取消中标候选人的中标资格，重新招标。

（二）本项目 不接受 联合体投标；

五、投标保证金

1、投标保证金的金额：人民币 叁万元整／投标单位。

2、投标保证金的形式：仅限网银转账（其他形式概不接收）。请确保在开标前转至采购人帐户。网银转账凭证带至开标现场，在递交投标文件时交给采购代理机构。

3、保证金账户信息如下：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：1111822609000067591

开户银行：工行南通文华支行

4、未按上述要求提交投标保证金的投标单位，招标采购单位有权拒绝其投标文件。

5、中标单位的投标保证金，直接转为履约保证金。履约保证金为合同价的10%。中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

六、招标文件的获取

1、招标文件获取时间为： 自公告发布之日起；

2、招标文件获取方式：投标人无需报名，自本公告发布之日2019年10月24日至2019年11月12日可在“http://www.ntqyjt.com.cn/”和“http://www.ntnfcp.com/”上直接下载招标文件。

3、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元（现金），于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。

七、投标截止时间及开标时间：

5.1 投标截止时间为 ：2019 年11月 12 日 9 时 30分。

5.2文本投标文件递交地点为：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标人在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托书原件或法定代表人身份证明原件提供二份，一份密封于投标文件中；一份无须密封，直接带至开标现场供招标代理核查。请各授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

5.4开标时间：2019 年11月 12 日 9 时 50分。

5.5开标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）

八、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第五章。

九、 评标方法

本次招标采用  综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第二章。

十、招标项目联系事项

（一）采购人联系人：   陆杰   ，联系电话：  18012221245   ；

- 招标代理机构:    南通城建工程项目管理有限公司     ，

联系人：  顾莉玲   联系电话：   0513-85502599/18912268177   ；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十一、投标文件制作份数要求：

纸质文件正本壹份、副本贰份。

采购人：南通农副产品物流有限公司

2019年10月24日

第二章   投标人须知

## 一、总  则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元(现金)，投标人在递交投标文件同时递交。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）资格审查

（6）评标办法

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间15日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至ntcjzb@126.com 邮箱，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间5天前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标文件、商务标文件；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标文件的内容

11.1资格审查文件（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明书（原件）。

（2）非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明书及法定代表人亲笔签名的授权委托书（原件）。

（3）投标人有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围应包括制冷设备维修，或与制冷设备相关内容)。（复印件）

（4）诚信承诺书（原件）。

（5）投标单位认为其他必要的材料。

注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。

11.2技术标（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）

（1）对于冷库设备了解的阐述；

（2）对维保方案提出优化建议；

（3）企业业绩；（复印件）

（4）特种设备安装改造维修许可证（GC2级压力管道）；（复印件）

（5）特种设备安装改造维修许可证（压力容器）；（复印件）

（6）制冷（暖通）空调工程师证；（复印件）

（7）企业为市级及以上守合同重信用企业；（复印件）

（8）特定业绩。（复印件）

注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。

11.3商务标（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）

（1）投标响应函。

（2）投标函。

（3）投标报价明细表。

12、 标的物

详见项目需求。

13、有关费用处理

本次投标单位的总报价应包含冷库维修保养所需的材料费、运输费、安装费、保洁费、人工费、调试费、售后维修费、税金等所有费用及其他与本项目有关的其它费用。

14、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

15、投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标保证金，在中标人签订合同后5天内退回。

16.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后四十五（45）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2  投标文件应密封，并在封套和投标文件封面上写明项目名称及投标人名称。

20、投标文件的递交

20.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21、投标文件的修改与撤回

21.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

21.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

22、不予接收的投标文件

22.1未按本章第19款规定密封的投标文件，采购人不予接收。

22.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

22.3未按招标文件要求递交投标保证金的，采购人不予接收。

## 五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件参加开标会议。否则，其投标不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订 在资格审文件中，另一份在投标时随身携带。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件

做出实质性响应的供应商不足三家情况，按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

29.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.2.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

29.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.2.7不符合法律、法规的规定的。

29.2.8中标公示期间，招标人将对中标候选人进行实地考察，主要实地考察中标候选人投标文件的真实性和实际生产能力和管理水平。如中标候选人通不过实地考察，则取消中标候选人的中标资格，重新招标。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通：

29.3.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

29.3.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

29.3.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

29.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

29.3.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.3.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商、采购人发出中标通知书。

31.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、合同签订相关事项

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1本项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报主管预算单位和财政部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金：合同价的10%。现金或转账，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

八、采购代理服务费

被确认成交的成交供应商须向采购代理机构支付服务费及评委费。服务费2600元，评委费按实结算 ，中标单位于中标通知书领取时支付。

第三章    合同条款及格式

南通农副产品物流有限公司冷库设备维护保养合同

甲方：      南通农副产品物流有限公司

公司地址：  南通市崇川路777号

乙方：

注册地址：

1、本合同维护机组清单如下：

| 南通农副产品物流有限公司系统维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩机组维护保养 |  | 台 |  | 19 |  |  | 设备 |
| 2 | 蒸发冷维护保养 |  | 台 |  | 17 |  |  | 设备 |
| 3 | 末端换热设备维护保养 |  | 台 |  | 49 |  |  | 设备 |
| 二 | 系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统检漏 | 套 |  |  | 19 |  |  | 系统 |
| 2 | 阀门管道维护 | 套 |  |  | 19 |  |  | 系统 |
| 3 | 系统电路维护 | 套 |  |  | 19 |  |  | 系统 |
| 4 | 安全阀校验 | 套 |  |  | 19 |  |  | 系统 |
| 5 | 盐水制冷系统维护 | 套 |  |  | 3 |  |  | 系统 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、16台压缩机组更换冷冻油、供油过滤芯、供油过滤芯垫片等

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述合同标的货物的具体技术参数见附表及投标报价文件。

2、货到现场后需由买方组织验收，数量清点、并与卖方交接。卖方还需同时提供JCI/YORK品牌Frick 13#检测报告，并保证检测报告的真实有效性，否则买方有权拒绝收货，并有权终止合同，要求卖方退回预付款，由此造成的一切损失由卖方承担, 买方同时保留要求卖方赔偿的权利。

3、上表中冷冻油的数量根据约克维修工程师建议的机组最优替换量进行估算。结算时按实际机组换油数量结算。

合计总价：     （￥      元）。投标人需提供增值税专用发票，税率13%，（如国家临时调整相关税率，则执行国家相关政策）。

- 甲方必须提供的条件

为机组提供设计范围内的供电、冷却水量及水温，为乙方技术人员的工作提供配合条件。

二、乙方维护内容

1．建立维护保养档案，记录历次的工作内容、工作日、工作人员、遗留问题、解决方法等内容。该档案提供给甲方一份电子档，同时提供一份盖有乙方公司公章的纸质文档，每次检查和检修应及时记录工作内容、机组的运行建议等，工作报告均须有甲方的签字确认。

2．按照本合同附件，机组正常运行期间乙方每三月一次派公司有经验的维修技术人员对甲方的机组进行巡检和维护保养（乙方在合同期间内不向甲方收取其他费用，费用包括但不限于交通费、手机费等），并对检查中发现的问题及时处理解决。如遇甲方机组因生产无法停机时，将检查中发现的暂时无法处理的问题作为遗留问题由乙方给出书面的处理意见给甲方，此遗留问题在今后停机中予以解决；但乙方检查后确认甲方必须立即停机处理的，乙方应坚持要求甲方停机配合不可因小失大，导致更大的损失。

3．合同期内甲方安排停机后至重新开机前，由乙方负责对甲方的上述机组进行检查，维修保养工作，视具体情况进行更换润滑油，油过滤器滤芯，干燥过滤器和添加制冷剂及检查调整控制部分等工作（具体按附件内容）指导甲方开机，使机组投入正常运行。（所有耗材需由甲方提供）

三、零备件供应及保质

乙方保证以优惠价向甲方迅速、及时提供优质原装机组零备件、开具全额增值税专用发票、并对售出的零备件质量担保、质保期不小于验收合格后三个月（由乙方人员更换安装调试验收合格时计）。

四、维保费用及付款方式

1.合同签订完成，乙方前三次设备维护保养，每次完成后并提交相应检查报告，甲方确认通过后，甲方每次支付合同价（维保部分）金额的25%款项，乙方最后一次完成设备维护保养，并提交相应检查报告，甲方确认通过后，甲方于合同结束日期后1个月内付清合同价(维保部分)全部款项。

2. 本项目中系统、设备正常维护所需更换配件、耗材的主材费用，乙方提交维修报告经甲方确认后，甲方先行付款至合同价（更换冷冻油部分）金额的50%，待验收合格后付款至合同价（更换冷冻油部分）实际金额的90%，运行三个月无质量问题后全款付清（按更换冷冻油部分的实际金额）。

3. 供应商需提供增值税专用发票，税率13%，（如国家临时调整相关税率，则执行国家相关政策）。

五、特别约定

合同期间，甲方原因造成机组零备件损坏时，所需更换备件的费用由甲方负责，乙方免费提供人员维修服务。如在设备维护过程中由于乙方人员原因导致设备零配件损坏，所需更换零件的费用由乙方负责，乙方免费提供人员维修服务。

六、不可抗力

当买方或卖方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。合同的价格不因不可抗力而改变。不可抗力是指战争、台风、地震、水灾、禁运、罢工、政府对冷库进行搬迁或拆迁等以及法律规定的其他情形。

七、违约责任：

乙方根据本合同应承担的违约金累计不超过合同总价的5%。且任何情况下，不管是对质量保证及合同的违反以及疏忽或是其它情况，除非是造成对方人身伤害或由于乙方的故意或重大过失所造成的对方财产损失的，乙方的赔偿责任不得超过乙方向甲方所实收之款项的5%，且不包括任何由此产生的特殊的、间接的或连带的损害赔偿，其中包括但不限于，利润或收入的损失、投资的花费、替代产品开支、设备及服务的花费，停工的花费以及甲方对这些损失的索赔开支以及其它法律允许排除的费用。

八、1、本合同，双方盖章后即生效。

2、本合同未尽事宜甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同组成部分；

3、合同执行过程中如有发生纠纷，双方须协商解决，协商不成可向南通市人民法院起诉；

4、本合同自甲乙双方盖章后生效；本合同一式叁份，具有同等法律效力

合同期由     年    月     日至       年      月     日终止。

甲方：南通农副产品物流有限公司          乙方：

（盖章）								    （盖章）

日期：									      日期：

南通农副产品物流有限公司冷链部安全协议书

甲方：南通农副产品物流有限公司

乙方：

为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产，保持良好的工作秩序和工作场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全协议。

- 一、地点

南通农副产品物流有限公司冷库

二、内容

南通农副产品物流有限公司冷库范围内的作业（作业包括但不限于土建施工、设备安装调试、设备维修保养、商户货物装卸、商户货物堆放、商户货物寄存、商户货物中转、商户货物交易、商户货物进出冷库、叉车操作驾驶、叉车搬运货物、车辆装卸货物、车辆停放等）

三、组织领导

1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明作业、安全作业。

2) 乙方必须确保作业人员的技术素质，特殊工种需持证上岗。

3) 乙方按照相关法律法规安排专职安全人员，负责作业现场安全工作。

四、双方责任

1、甲方责任：

1）在不影响甲方安全生产运行的前提下，尽力为乙方提供便利条件和服务。

2、乙方责任：

1）乙方必须具有相应作业资质。如作业中涉及特种作业时，乙方人员必须具有国家法律法规的特种作业许可证。

2）乙方作业前必须对作业人员进行安全教育，并与甲方签定安全协议书。

3）乙方作业前的安全防护器材由乙方自备，并确保在规定的时间内配置到位、器材完善，否则将不得开始作业。乙方除提供必备的合格安全防护器材以外，还应根据工作环境合理安排乙方工员的工作时间，保证乙方工作人员的合理休息时间，乙方不得以任何理由拒绝乙方工作人员合理休息的要求，因缺少必要、合理的休息时间导致乙方人员发生人身伤害、甲方设备损失，乙方负全部责任。

4）乙方作业前，必须清理作业现场的易燃、易爆等物品，确保达到施工条件，方可进场作业。

5）乙方作业人员进入工作场所作业，必须佩带安全帽，特种作业人员还必须提供特种作业操作证（或复印件）。

6）乙方应在作业区域设置明显标志，具体作业中必须配备安全围挡等安全设施，并且必须符合有关作业操作规程及相关法律规定。

7）乙方夜间作业的，除按照白天作业的要求做好安全措施外，作业人员还应穿着反光背心等具备夜间作业的工作装备。

8）严禁乙方作业人员乱搭乱拉电路管线、私自安装电源插座，否则由乙方承担由此产生之全部责任。

9）作业过程中如需动火作业，应根据动火级别由作业单位向甲方有关单位、部门提出申请，经甲方书面批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中乙方安全人员必须在现场监护。如乙方私自动火作业，由此产生的一切后果由乙方承担。

10）乙方作业人员高空作业时，必须配备安全带，配备物品提升绳，禁止高空抛物。

11）乙方作业车辆进出甲方现场，车速不大于5km/h，出入甲方工作场所必须服从甲方门岗值班人员的检查要求。

12）甲方有权随时进行检查，有权制止乙方违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令乙方停止作业进行整顿。

13）乙方在作业过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。作业结束后，乙方应对作业现场彻底清理，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则发生的污染等意外事故由乙方负责。

14）乙方作业使用的设备如有漏油现象必须设油盘并及时维修，禁止油泄漏在地面。

15）乙方在作业过程中产生的垃圾应按相关规定进行分类存放、处理。禁止违反国家相关环境的法律、法规。

五、其他约定

1、乙方及其作业人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场，剩余未结清的费用将不再支付。同时乙方应承担由此给甲方造成一切损失。

2、乙方作业人员违反相关安全操作规范的，甲方有权要求乙方停止作业进行整顿，必要时可要求乙方进行清场，并承担甲方由此造成的一切损失。

3、乙方作业人员在作业过程中造成的甲方设备、材料等其他财物损坏的，乙方应负责赔偿。

4、乙方作业人员违反相关安全操作规范，造成的人员伤害及财产损失，均由乙方承担并负责相关赔付工作。乙方不得向甲方提出任何的赔偿要求。乙方作业人员（及其相关受益人员）向甲方提出的赔偿要求由乙方负责赔偿。

六、违约责任

本协议签订后，任何一方均应依约履行，如一方违反本合同项下的约定（其中乙方作业人员违反安全操作规范要求的应直接视为乙方违约），还应承担由此带来的一切后果，包括但不限于人身损害赔偿、甲方物品的损坏以及甲方的其他损失等。如因任何原因导致甲方被诉侵犯他人人身或财产而须承担赔偿责任的，法院在判决甲方承担责任后，甲方即有权就判决向乙方追偿。

七、争议解决

如有一方违约，经协商不成，在守约方所在地有关部门仲裁或守约方所在地人民法院按有关法律解决。

八、本协议书一式两份，各执一份，自盖章之日起生效。

甲方：南通农副产品物流有限公司

公章：

乙方：

公章：

日期：

第四章  项目需求

（一）冷链部制冷压缩机更换冷冻油项目

一、项目内容：

1、冷链部制冷压缩机自2017年3月运行已累计安全运行30个月，期间负责1、2#冷库库温的16台机组，设备自查机组中的冷冻润滑油已有变黑的趋势，按照压缩机维护标准需进行保养（进行油过滤芯、供油过滤芯垫片、冷冻润滑油的更换），以获得压缩机组的最优性能和确保可靠的运行，从而避免机组出现技术性故障，导致冷库内货品受损。

附件一：冷库机组运行时间（运行时间截至与2019年9月）

| 机组编号 | 运行时间（H） | 库区 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#冷库 |  |  |  |
| 1 | 5469 |  | RXF85-CM |
| 2 | 7234 |  | RXF68-CM |
| 3 | 8662 |  | RXF85-CM |
| 4 | 7703 |  | RXF101-CM |
| 5 | 4125 |  | RXFⅡ134E-CM |
| 6 | 10261 |  | RXF68E-CM |
| 7 | 6958 |  | RXF68E-CM |
| 8 | 5706 |  | RXFⅡ134E-CM |
| 2#冷库 |  |  |  |
| 12 | 8243 |  | RXF68-CM |
| 13 | 6936 |  | RXF68-CM |
| 14 | 3438 |  | RXF68-CM |
| 15 | 8917 |  | RXF101-CM |
| 16 | 1861 |  | RXFⅡ134-CM |
| 17 | 2720 |  | RXF39-CM |
| 18 | 818 |  | RXF68E-CM |
| 19 | 8164 |  | RXF68E-CM |

二、项目要求

1、因冷链压缩机安装、运行、维护手册中要求，此机组只可使用JCI/YORK冷冻机油和油过滤器，否则使用其它品牌的冷冻机油和油过滤器造成机组的损坏，则不予保修。固本项目所需更换的材料品牌必须为JCI/YORK，不接受其它品牌。

2、冷冻油型号必须是Frick 13#。

3、供油过滤芯、供油过滤芯垫片必须根据冷链机组的型号配置相应原厂的配件。

三、维修保养内容

1、更换冷冻油、供油过滤芯、供油过滤芯垫片。

2、废油的回收、清理、运输（把油清量出冷库）。

3、换油后机组的保洁。

4、换油后机房卫生间的保洁。

5、冷库设备材料标价表，（投标人需详细填写，其中冷冻油需按照1200加仑报价，供油过滤芯、供油过滤芯垫片按照每台机组实际更换量报价）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | Frick 13# | 1200 | 加仑 |  |  |  |
| 2 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 供油过滤芯垫片 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 供油过滤芯垫片 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、冷冻油型号必须是Frick 13#。

2、供油过滤芯、供油过滤芯垫片须为原厂配件。

3、以上冷冻油的总体数量是根据约克维修工程师建议的机组最优替换量进行估算。结算时按实际机组换油使用的数量结算。

4、投标单位现场勘察机组，查明机组更换油过滤芯、供油过滤芯垫片的数量，如投标单位最终提供的过滤芯与垫片无法正常安装到现场机组上的，由此导致的损失有投标单位自行负责。

5、招标人不组织集体踏勘现场，由各投标人自行踏勘，现场踏勘的风险由各投标人自行承担，招标人概不负责。

6、投标人如需现场踏勘，请提前与招标人联系。

四、售后服务

1、投标单位必须承诺，冷链机组保养后机组运行正常，3个月内无质量问题。

（二）制冷系统维护保养内容

冷库制冷系统维护、检修、保养要配备人负责，将制冷设备的定期检修保养与日常维护结合起来，切实把制冷设备维护好，使其处于良好的工作状态。我司全体维修工程师以高水平技术，多方面的服务，保证用户制冷系统安全高效的运行。

一、制冷系统概况

1、制冷系统

本次维保范围，一共包括19套制冷系统；其中1#库11套，2#库8套

1#库：

低温库风机制冷系统（-20℃）：2套；

低温库铝排管制冷系统（-20℃）：4套；

高温库风机制冷系统（0℃）：2套；

盐水制冰系统：3台机组（约克RXF68-CM），制冰系统3套。

2#库：

低温库风机制冷系统（-20℃）：2套；

低温库铝排管制冷系统（-20℃）：4套；

高温库风机制冷系统（0℃）：2套；

2、制冷系统

1#库

约克RWFⅡ134E-CM机组：2台；

约克RXF101-CM机组：1台；

约克RXF85-CM机组：2台；

约克RXF68E-CM机组：1台

约克RXF68-CM机组：5台。

2#库

约克RWFⅡ134E-CM机组：1台；

约克RXF68E-CM机组：2台；

约克RXF68-CM机组：4台。

约克RXF39-CM机组：1台。

3、蒸发冷

1#库

BAC  蒸发冷11套

2#库

BAC蒸发冷6套

4、末端换热设备

1#、2#库

蒸发器49套（含冰库）

现制冷系统都在运转中。

二、制冷维护方案

1、制冷设备维护

制冷机组每个季度巡查一次，针对该制冷机组运行状态，及时调整维护、保养、维修等周期和内容。机组运行每超过5000小时或者根据油品更换一次冷冻油。系统降温停止，放出机组内润滑油，将润滑油放入专用装油容器。待油全部放掉，更换新的冷冻油。冷冻油更换完毕后，加热到指定要求方能开机。机组运行每超过5000小时或者过滤器压差超过2.5公斤，建议更换一次过滤芯。过滤芯更换完毕后检查供油压差、吸气压力合格后方可正常运转。

系统保养建立保养卡和保养记录表格，每次保养完毕后形成保养报告书存档。

机组与压力容器巡查内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查控制中心参数设置以及机组运行状态，压缩机加减载能够按照控制逻辑运行， |
| 2 | 压缩机吸气压力、温度、过热度符合运行要求 |
| 3 | 压缩机排气压力、温度、过热度符合运行要求 |
| 4 | 压缩机供油压力、温度、过滤器压差符合运行要求 |
| 5 | 压缩机轴封处漏油量低于正常轴封泄漏量 |
| 6 | 压缩机运转声音正常，机组运行震动正常 |
| 7 | 压缩机容调电磁阀动作正常 |
| 8 | 机组油分油位符合运行要求 |
| 9 | 机组整体检漏，测试无漏点 |
| 10 | 经济器供液量符合运行要求 |
| 11 | 电机散热风扇运转正常 |
| 12 | 辅助散热电机润滑正常 |
| 13 | 检查主电机轴润滑正常 |
| 14 | 检查联轴器同轴度符合运行要求 |
| 15 | 检查密封圈、0型圈密封效果，无泄漏 |
| 16 | 检查加、卸载滑阀和容积比滑阀的动作，标定校准 |
| 17 | 机组表面除尘 |
| 18 | 检查压力表和传感器灵敏度和精度满足要求 |
| 19 | 检查主电机对地绝缘，兆欧表测试合格，符合绝缘要求 |
| 20 | 检查主电机接线螺栓，压紧压实 |
| 21 | 压缩机启动柜主线压紧，控制电路检查，柜内除尘 |
| 22 | 控制中心接线压紧，电线老化程度检查，更换老化的电缆电线 |
| 23 | 控制中心接线插头，紧密无脱落 |
| 24 | 油分电加热工作状态符合控制要求 |
| 25 | 气分高液位动作报警正常 |
| 26 | 机组常规保护动作延时，测试合格能够正常动作并报警 |
| 27 | 配套高低罐漏点检查 |
| 28 | 制冷系统弱电控制维护 |

正常巡检中，分析确认机组运行正常。如发现问题及时进行检修，若客户无法停机，在工作单中提出书面要求和建议，在停机后抓紧处理完成。若机组存在严重问题，向客户提出书面文件，获得允许后进行拆机维修，告知维修周期和正常运行时间，并告知客户货物及时转库。

机组维护内容形成机组维保报告，告知客户，存档。

2、蒸发冷维护方案

蒸发冷每年4月-5月期间进行一次蒸发冷水塔清理（清理泥沙，清扫水箱等），每个季度巡查一次，针对蒸发冷运行状态，及时调整维护、保养、维修等周期和内容。蒸发冷风机皮带出现断裂、老化现象则需更换，更换后涨紧皮带，调整正常后方可使用。

蒸发冷巡查内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 水泵、风机运转电流与功率数匹配，无异常 |
| 2 | 水泵运转声音无异常无漏水 |
| 3 | 水泵水流量正常，下水正常 |
| 4 | 水泵轴承无发热，轴润滑良好，每季度轴润滑一次 |
| 5 | 风机运转声音无异常，扇叶无松动，轴承无偏心，扇叶无失衡 |
| 6 | 风机运转电机轴承无异响，无发热 |
| 7 | 风机皮带运转正常，无老化松动、断裂等现象，每个季度调整皮带 |
| 8 | 填料完整无变形且固定良好 |
| 9 | 浮球阀动作正常 |
| 10 | 水泵、电机电缆无老化破损 |
| 11 | 风机、水泵接触器、热继等检查，杜绝老化，防止烧毁电机 |

蒸发冷运转发现异常，及时通知客户，停机检修。如需更滑配件，以书面形式提交给客户，并告知维修时间以及完工时间，获得许可后方可进行维修作业。维修、调试完毕后双方验收合格后方可进行正常使用。

每次维护内容形成维保报告，告知客户，存档。

3、冷风机维护方案

库房冷风机每个季度巡查一次，确保冷风机正常运行。

冷风机维护内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 风机电流正常 |
| 2 | 接触器、热继电器无发热、无粘连，动作良好 |
| 3 | 风机扇叶运转无失衡，无噪音 |
| 4 | 风机冲霜彻底 |
| 5 | 风机落水盘通畅，无脏堵、冰堵现象 |
| 6 | 风机盘管无变形、无泄漏 |
| 7 | 风机电缆无破损、老化 |

冷风机运转发现异常，及时通知客户，停机检修。如需更换配件，以书面形式提交给客户，并告知维修时间以及完工时间，获得许可后方可进行维修作业。维修、调试完毕后双方验收合格后方可进行正常使用。

每次维护内容形成机保报告，告知客户，存档。

4、制冷工艺系统维护方案

1）压力管道阀门维护

管道阀门每个季度巡查一次，确保冷风机正常运行。

压力管道阀门维护内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 管道外观无碰伤磕伤 |
| 2 | 管道防腐处理无异常 |
| 3 | 制冷运行管道振动无异常、无泄漏 |
| 4 | 阀门阀芯检漏无漏点 |
| 5 | 截止阀阀芯盘根紧固 |
| 6 | 膨胀阀制冷剂流通顺畅开度检查、膨胀阀检漏 |
| 7 | 制冷阀门丝接、铆接等易漏处查漏，紧固 |
| 8 | 电子膨胀阀参数设置检查，动作检查 |
| 9 | 电磁阀动作延时，动作工作状态正常 |
| 10 | 安全阀每年拆卸，业主报检完原设备安装一次 |

管道阀门无异常，及时通知客户，停机检修。如需更滑配件，以书面形式提交给客户，并告知维修时间以及完工时间，获得许可后方可进行维修作业。维修、调试完毕后双方验收合格后方可进行正常使用。

每次维护内容形成维保报告，告知客户，存档。

2）电器系统维护方案

系统电器电缆每季度巡查一次，确保电器件能够正常工作，电线电缆无安全隐患。

电器电缆维护内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 空气开关主线检查，压紧 |
| 2 | 接触器动作正常，触头烧结无异常 |
| 3 | 接触器烧结严重的触头更换 |
| 4 | PLC接线紧固 |
| 5 | 库温探头温度校准 |
| 6 | 中间继电器、时间继电器等接线紧固 |
| 7 | 端子排接线紧固 |
| 8 | 控制电路接线紧固 |
| 9 | 接触器进线出线紧固 |
| 10 | 末端电磁阀接线紧固 |
| 11 | 末端电机绝缘测试 |
| 12 | 电控柜除尘 |

电器元件、电线电缆无异常，如发现问题及时通知客户，停机检修。如需更换配件，以书面形式提交给客户，并告知维修时间以及完工时间，获得许可后方可进行维修作业。维修、调试完毕后双方验收合格后方可进行正常使用。

每次维护内容形成维保报告，告知客户，存档。

3）盐水制冰系统维护方案

盐水机组电缆每季度巡查一次，确保电器件能够正常工作，电线电缆无安全隐患。

盐水制冰维护内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 盐水泵电机检查，对地绝缘保证无异常 |
| 2 | 盐水泵轴承检查，确保无磨轴现象 |
| 3 | 盐水泵轴封检查，确保不漏水 |
| 4 | 盐水泵流量检查，满足制冷需求 |
| 5 | 搅拌泵检查，对地绝缘正常 |
| 6 | 搅拌轴承检查，无磨轴现象 |
| 7 | 机组运行参数检查，杜绝蒸发温度过低设置 |
| 8 | 盐水机组回油检查，定期回油确保机组运行安全 |
| 9 | 盐水浓度检查，防止结冰冻坏换热器 |
| 10 | 倒冰架检查，轴承润滑 |

盐水泵、搅拌泵、机组检查无异常，如发现问题及时通知客户，停机检修。如需更换配件，以书面形式提交给客户，并告知维修时间以及完工时间，获得许可后方可进行维修作业。维修、调试完毕后双方验收合格后方可进行正常使用。

每次维护内容形成机保报告，告知客户，存档。

第五章    资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件 |
|  |  | 非法定代表人参加的 | 必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书原件 |
|  |  | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照 | 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件(经营范围应包括制冷设备维修，或与制冷设备相关内容)。 |
|  |  | 投标承诺书 | 投标承诺书（格式详见第七章） |
| 注：条款号2.1.2资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件查验。通过形式评审和资格审查的投标人方可进入商务标评审。 |  |  |  |

第六章   评标办法（综合评估办法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） |  |  | 技术商务：70分，报价：30分 |
| 当技术标评委多于5人（含5人）时，投标人的技术得分为各评委技术分中分别去掉一个最高分和一个最低分后之和的算术平均值。 |  |  |  |  |
|  |  | 评分因素（分值） | 评 审 标 准 |  |
| 2.2.2 技术标 （70分） |  | 对于冷库设备了解的阐述（10分） | 评委根据对冷库设备了解的阐述，横向比较酌情评分。优：10分，良5-9分，一般1-4分。 |  |
|  |  | 对业主的建议（5分） | 评委根据提出建议的优良，酌情评分。优：5分，良4-3分，一般1-2分。 |  |
|  |  | 企业业绩（10分） | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），承担过单项合同金额800万元（含）以上冷库整体设备安装项目或者承担过单项合同金额10万元（含）以上冷库整体设备维保项目的有一个得2分，最多得10分；没有不得分。 （必须提供供货合同或中标通知书）（复印件加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | GC2压力管道安装许可资质（5分） | 供应商具有GC2压力管道安装许可资质，得5分，没有不得分。（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | 压力容器安装许可资质。（5分） | 供应商具有压力容器安装许可资质，得5分，没有不得分。（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | 制冷（暖通）空调工程师证（5分） | 企业具有制冷（暖通）空调工程师证（中级以上，含中级）或制冷与空调设备安装修理作业证。有1个得1分，最高5分。 提供①职称证书复印件加盖公章；②该人员在本企业的2018年10月至2019年9月的养老保险缴费证明原件。 |  |
|  |  | 企业为市级及以上守合同重信用企业（5分） | 供应商为市级及以上守合同重信用企业，得5分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查） |  |
|  |  | 特定业绩（25分） | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），与约克商贸（中国）有限公司或者其指定经销商签订了单项合同金额700万元（含）以上的销售合同。有一个得5分，没有不得分。 提供销售合同或相关证明材料。复印件加盖公章，原件备查 |  |
|  |  |  | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），与BAC大连有限公司或者其指定经销商签订了单项合同金额300万元（含）以上的销售合同。有一个得5分，没有不得分。 提供销售合同或相关证明材料。复印件加盖公章，原件备查 |  |
|  |  |  | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），与凯络文换热器（中国）有限公司或者其指定经销商签订了单项合同金额500万元（含）以上的销售合同。有一个得5分，没有不得分。 提供销售合同或相关证明材料。复印件加盖公章，原件备查 |  |
|  |  |  | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），与施耐德电气（中国）有限公司或者其指定经销商签订了单项合同金额30万元（含）以上的销售合同。有一个得5分，没有不得分。 提供销售合同或相关证明材料。复印件加盖公章，原件备查 |  |
|  |  |  | 2016年9月1日至开标截止时间（以合同竣工日期为准），与丹佛斯（天津）有限公司或者其指定经销商签订了单项合同金额50万元（含）以上的销售合同。有一个得5分，没有不得分。 提供销售合同或相关证明材料。复印件加盖公章，原件备查 |  |
| 注：条款号2.2.2技术商务标评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件查验。 |  |  |  |  |
| 2.2.3报价标 （30 分） |  | - 1、投标有效报价：投标总价及其单项投标报价分别超过最高限价的为无效投标。 - 2、本项目最高限价：198万元。（其中：冷库设备维保最高限价22万/年；冷链部压缩机换机油最高限价176万） - 3、满足招标文件要求且投标有效报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权值30%×100 4、最终得分计算保留小数点两位。 |  |  |

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先 ；投标报价也相等的，则现场抽签确定。

2、本项目开标顺序为：资格审查-技术标-商务标开标-确定中标候选人。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或

者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、评标争议。评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

第七章  投标文件格式

投  标  文  件

（资格审查文件）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

目   录

# （1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明书及本人身份证原件。

# （2）非法定代表人参加的，必须提供法定必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书原件，并提供授权委托人的身份证原件。

# （3）投标人有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围应包括制冷设备维修，或与制冷设备相关内容)。

# （4）诚信承诺书。

# （5）投标单位认为其他必要的材料。

# 1、 法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

3、诚信承诺书

致：                 （招标人名称）

我方参加你方的                    （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2.我单位遵守国家廉政相关规定，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约、失信、行贿等不良行为。

3.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月       日

投  标  文  件

（技术标文件）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

（1）对于冷库设备了解的阐述

（2）对维保方案提出优化建议

（3）企业业绩

（4）特种设备安装改造维修许可证（GC2级压力管道）

（5）特种设备安装改造维修许可证（压力容器）

（6）制冷（暖通）空调工程师证

（7）企业为市级及以上守合同重信用企业

（8）特定业绩

（9）投标单位认为其他必要的材料。

投  标  文  件

（商务标文件）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

目  录

# （1）投标响应函

# （2）投标函。

# （3）投标报价明细表。

1、投标响应函

（招标人）   ：

依据贵单位               （采购项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿以人民币             （大写）         (小写￥)的总价，遵照招标文件的要求，承担本招标文件的施工、建成、维保和修正缺陷工作。同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，我方报价满足招标文件的所有要求。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目施工要求与总包方签订合作协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在施工过程中，遵守招标人、监理方的管理、负责配合好各相关单位完成施工。

8、一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：            （签字或盖章）

年  月  日

2、投标函

（招标人）   　　　　　　　　　　　：

一、根据已收到的                         （项目名称）的招标文件，我单位经研究上述招标文件及相关文件后，愿以人民币（大写）：            （￥：          元）的投标报价，按上述招标文件的条件完成冷链机组保养所需的材料费、运输费、安装费、保洁费、人工费、调试费、售后维修费、税金等所有费用及其他与本项目有关的其它费用，并承担任何质量缺陷的保修责任。

二、总工期:     年,货到指定位置并完成安装、调试、并具备验收条件。不延误贵方整个项目进度时间。

三、质量等级要求：合格

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 我方愿意履行自己在招标文件中的全部承诺和责任。

- 我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条款之规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 我方承诺，与招标单位没有任何经济关联，我方不是招标人的附属机构。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：     年   月   日

3、报价明细

（1）冷链部制冷压缩机更换冷冻油项目报价

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | Frick 13# | 1200 | 加仑 |  |  |  |
| 2 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 供油过滤芯 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 供油过滤芯垫片 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 供油过滤芯垫片 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）冷库系统维护保养报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩机组维护保养 | 台 | 19 |  |  | 设备 |
| 2 | 蒸发冷维护保养 | 台 | 17 |  |  | 设备 |
| 3 | 末端换热设备维护保养 | 台 | 49 |  |  | 设备 |
| 二 | 系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统检漏 | 套 | 19 |  |  | 系统 |
| 2 | 阀门管道维护 | 套 | 19 |  |  | 系统 |
| 3 | 系统电路维护 | 套 | 19 |  |  | 系统 |
| 4 | 安全阀校验 | 套 | 19 |  |  | 系统 |
| 5 | 盐水制冷系统维护 | 套 | 3 |  |  | 系统 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：     年   月   日